## 总表
工程审定概算表
序号 | 项目名称 |  | 投资概算（万元） | 备注
总计 |  |  | 4081.0786
一 | 项目工程建设费 |  | 3622.799
1 | 安全风险防控平台 | 园区侧 | 270 | 含数据治理服务及三年维保
2 |  | 企业侧 | 140 | 含数据治理服务及三年维保
3 |  | 移动端应用 | 40 | 含数据治理服务及三年维保
4 |  | 应用支撑 | 70 | 含三年维保
5 |  | 园区一张图 | 80 | 含三年维保
6 | 标准规范编制 |  | 30 | 含三年维保
7 | 基础设施 | 基础硬件设施 | 41.87 | 含三年维保
8 |  | GIS地理信息平台 | 210 | 48平方公里；含三年维保
9 |  | 融合通信平台 | 72.24 | 含三年维保
10 |  | 视频监控及智能分析平台 | 19.89 | 含三年维保
11 |  | 网络设备及存储设备 | 29.92 | 含三年维保
12 | 视频及无人巡检/应急设备 |  | 69.8 | 含三年维保
13 | 本地信息系统安全 |  | 47.68 | 含三年维保
14 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控 | 易燃易爆有毒有害气体监测设备 | 705.4 | 含三年维保
15 |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏预警 | 20.616 | 含三年维保
16 |  | 公共管廊安全风险监测预警 | 16.793 | 含三年维保
17 |  | 公用工程安全风险感知 | 24.76 | 含三年维保
18 |  | 封闭化管理 | 128.21 | 含三年维保
19 |  | 测速、违停抓拍 | 81.33 | 含三年维保
20 | 危险化学品安全预防控制体系 |  | 938 | 含三年维保
21 | 安全服务 |  | 75 | 3年
22 | 密码服务 |  | 105 | 3年
23 | 数据接入 |  | 406.29 | 3年
二 | 其他服务费 |  | 140.7644
1 | 项目管理费 |  | 0 | 不计列
2 | 设计咨询费 |  | 37.4597 | 按照中标结果计取，项目直接建设费和系统集成费*1%
3 | 工程监理费 |  | 15 | 按照市场询价计取
4 | 信息安全等级保护测评 |  | 20 | 按照市场询价计取
5 | 第三方软件测评 |  | 22 | 按照市场询价计取
6 | 密码测评费 |  | 20 | 按照市场询价计取
7 | 招标代理费 |  | 16.1609 | 差额定律累进法
8 | 竣工结算审计费 |  | 10.1438 | 项目直接建设费*0.28%
三 | 系统集成费 |  | 123.1752 | 项目直接建设费*3.4%
四 | 项目预备费 |  | 194.34 | 总投资*5%

## 软件开发费用
序号 | 系统名称 | 功能描述 |  |  | 单位 | 工作量核算 |  |  |  | 复用系数 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
[6 empty] | 需求分析 | 程序开发 | 软件测试 | 合计
一 | 化工园区安全风险智能化管控平台（园区端）
1 | 安全基础管理 | 园区基础信息数据 | 园区规划 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
2 |  |  | 园区安全管理体系 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
3 |  |  | “禁限控”目录 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
4 |  |  | 园区内化工企业基本情况 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
5 |  |  | 重点监管的危险化工工艺 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
6 |  |  | 重点监管的危险化学品 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
7 |  |  | 重大危险源 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
8 |  |  | 从业人员 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
9 |  |  | 值班值守 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
10 |  |  | 企业事故事件 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
11 |  |  | 基础信息管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
12 |  |  | 信息统计分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
13 |  | 安全生产行政许可管理 | 企业危险化学品建设项目“三同时”管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
14 |  |  | 安全生产许可相关证照和有关报告信息 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
15 |  |  | 统计分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
16 |  |  | 超期提醒 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
17 |  | 装置开停车和大检修管理 | 线上备案 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
18 |  |  | 维护查询 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.6 | 600 | 0.972
19 |  |  | 统计分析 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.8 | 600 | 1.296
20 |  | 第三方单位管理 | 第三方单位信息库 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
21 |  |  | 诚信管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
22 |  |  | 诚信评价 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
23 |  |  | 诚信规则配置 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
24 |  |  | 信息维护、核验 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
25 |  | 执法管理 | 监督检查全流程管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
26 |  |  | 移动终端留痕 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
27 |  |  | 数据库关键字检索 |  | 人天 | 3 | 19 | 4 | 26 | 0.6 | 600 | 0.936
28 |  |  | 智能推送 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
29 |  |  | 监督检查信息查询 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
30 |  |  | 案例统计分析展示 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
31 |  | 数据动态更新 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.6 | 600 | 1.152
32 | 重大危险源安全管理 | 重大危险源安全包保责任落实监督 | 履职记录 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
33 |  |  | 信息维护 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
34 |  |  | 履职记录检查 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
35 |  |  | 统计分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
36 |  |  | 履职响应 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
37 |  | 重大危险源在线监测预警 | 监测监控数据汇聚 | 实时数据采集 | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
38 |  |  |  | 静态数据采集 | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
39 |  |  | 在线抽查 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
40 |  |  | 重大危险源可视化展示 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.8 | 600 | 1.296
41 |  |  | 历史数据查询 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
42 |  |  | 对比分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
43 |  |  | 视频监控数据智能分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
44 |  |  | 报警提醒管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
45 |  |  | 设备运行分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
46 |  |  | 预警分析报告 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
47 |  | 重大风险管控 | 风险预警模型 |  | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
48 |  |  | 实时评估分析和展示 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
49 |  |  | 预警信息处置管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
50 |  |  | 预警状态评估 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
51 |  | 评价/评估报告及隐患管理 | 评价/评估报告汇聚 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
52 |  |  | 重大危险源隐患管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
53 |  | 重大危险源企业分类监管 | 分类监管 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
54 |  |  | 评价模型配置 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
55 |  |  | 可视化展示 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
56 | 双重预防机制 | 隐患整改情况督办提醒 | 督办提醒 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
57 |  |  | 超期提醒规则设置 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
58 |  |  | 下发通知书 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
59 |  |  | 统计分析 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.8 | 600 | 1.296
60 |  | 企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查 | 督查检查 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
61 |  |  | 信息查询 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
62 |  |  | 运行效果分析 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.8 | 600 | 1.296
63 |  | 数据动态更新 |  |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.6 | 600 | 1.332
64 | 特殊作业管理 | 企业特殊作业报备 | 特殊作业报备 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
65 |  |  | 报备记录查询 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
66 |  |  | 报备信息统计 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.8 | 600 | 1.296
67 |  |  | 报备信息维护 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
68 |  | 特殊作票证统计分析 | 统计分析 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.8 | 600 | 1.296
69 |  |  | 园区电子地图显示、查询 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
70 |  | 特殊作业在线抽查 | 在线抽查 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
71 |  |  | 抽查记录 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
72 |  |  | 信息查询平台互通 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
73 |  |  | 现场联动 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
74 |  | 数据动态更新 |  |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.6 | 600 | 1.332
75 | 封闭化管理 | 门禁/卡口管理 | 出园管控 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
76 |  |  | 门禁/卡口视频监控 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
77 |  |  | 智能识别 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
78 |  |  | 定位设备登记/发放/返还 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
79 |  |  | 自动放行 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
80 |  |  | 车道控制 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
81 |  | 出入园管理 | 人员出入园管理 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.8 | 600 | 1.776
82 |  |  | 车辆出入园管理 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.8 | 600 | 1.776
83 |  |  | 访客出入园管理 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.8 | 600 | 1.776
84 |  |  | 危险化学品运输车辆出入管理 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.8 | 600 | 1.776
85 |  |  | 分区授权 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
86 |  |  | 异常行为报警 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
87 |  |  | 黑名单管理 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
88 |  |  | 人流、车流统计 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.8 | 600 | 1.776
89 |  | 危险学品运输路径规划、定位和追踪 | 在线规划 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
90 |  |  | 实时定位 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
91 |  |  | 轨迹回放 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
92 |  |  | 不安全驾驶行为识别、报警 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
93 |  |  | 车辆运行数据统计 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 0.8 | 600 | 1.776
94 |  | 人员分布管理 | 人员分布定位一张图 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
95 |  |  | 人员轨迹查询 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
96 |  |  | 卡口/门禁通行记录 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
97 |  |  | 人员违规报警 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
98 |  | 危险化学品运输车辆停车场管理 | 危化品准入清单管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
99 |  |  | 分区管控 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
100 |  |  | 调度引导 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
101 |  |  | 动态监测预警 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
102 | 敏捷应急 | 应急预案管理 | 企业应急预案管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
103 |  |  | 园区应急预案管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
104 |  |  | 上级部门应急预案管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
105 |  |  | 应急预案查询、检索 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.6 | 600 | 0.972
106 |  |  | 多维度统计分析 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 0.8 | 600 | 1.296
107 |  | 应急资源管理 | 应急救援专家管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
108 |  |  | 应急救援队伍管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
109 |  |  | 应急救援物资管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
110 |  |  | 应急车辆信息管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
111 |  |  | 应急避难场所管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
112 |  |  | 医疗机构资源管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
113 |  |  | 应急物资信息统计分析 |  | 人天 | 3 | 22 | 4 | 29 | 0.8 | 600 | 1.392
114 |  |  | 应急物资信息可视化展示 |  | 人天 | 3 | 22 | 4 | 29 | 0.8 | 600 | 1.392
115 |  | 应急演练管理 | 企业应急演练数据汇聚 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
116 |  |  | 可视化应急演练管理 | 预案演示 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
117 |  |  |  | 协同演练 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
118 |  |  |  | 推演复盘 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
119 |  |  | 应急演练模拟 | 预案编辑 | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
120 |  |  |  | 局域网联机协同演练 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
121 |  |  |  | 事故推演复盘 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
122 |  |  |  | 现场视频生成、存储、调阅 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
123 |  |  |  | 演练记录生成、存储、调阅 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
124 |  |  |  | 场景真实还原 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
125 |  |  |  | 数据信息同步 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
126 |  |  |  | 进程动态管理 | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
127 |  |  |  | 辅助生成演练评估报告 | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
128 |  | 应急指挥调度 | 值班管理 | 值班人员管理 | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
129 |  |  |  | 值排班管理 | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
130 |  |  |  | 交接班管理 | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
131 |  |  |  | 值班日志 | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
132 |  |  | 应急车辆出动信息管理 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
133 |  |  | 接处警 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
134 |  |  | 上报续报 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
135 |  |  | 应急启动 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
136 |  |  | 资源调度 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
137 |  |  | 处置部署 | 行动任务部署 | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
138 |  |  |  | 地理位置部署 | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
139 |  |  | 应急终止 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
140 |  |  | 数据调用 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
141 |  |  | 消息通知 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
142 | 应急辅助决策 |  | 事故模拟分析 |  | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
143 |  |  | 资源优化调配 |  | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
144 |  |  | 线上会商研判 |  | 人天 | 3 | 35 | 4 | 42 | 1 | 600 | 2.52
145 |  |  | 数据调用 |  | 人天 | 3 | 34 | 4 | 41 | 1 | 600 | 2.46
146 |  |  | 生成应急处置方案 |  | 人天 | 3 | 30 | 4 | 37 | 1 | 600 | 2.22
147 | 历史数据记录 |  | 应急预案历史数据 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.6 | 600 | 1.152
148 |  |  | 应急资源历史数据 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.6 | 600 | 1.152
149 |  |  | 应急演练历史数据 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.6 | 600 | 1.152
150 |  |  | 应急指挥调度历史数据 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.6 | 600 | 1.152
151 |  |  | 应急辅助决策历史数据 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.6 | 600 | 1.152
小计1 | [11 empty] | 270
二 | 化工园区安全风险智能化管控平台（企业端）
1 | 企业管理基础信息 | 企业人员基础信息 | 企业人员管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
2 |  |  | 值班值守 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
3 |  |  | 超期提醒 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
4 |  | 安全生产许可相关证照和有关报告信息 | 安全生产许可证照管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
5 |  |  | 危险化学品建设项目“三同时”管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
6 |  |  | 超期提醒 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
7 |  | 生产过程基础信息 | 生产工艺管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
8 |  |  | 危化品管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
9 |  |  | 危险源管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
10 |  |  | 生产单元管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
11 |  |  | 开停车备案 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
12 |  | 设备设施基础信息 | 设备设施管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
13 |  |  | 作业提醒 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
14 |  | 第三方人员基础信息 | 第三方人员管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
15 |  |  | 证书在线管理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
16 |  |  | 自主填报信息 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
17 | 重大危险源管理 | 重大危险源安全包保责任落实 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
18 |  | 在线监测预警 | 报警监控 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
19 |  |  | 报警管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
20 |  |  | 运行监控 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
21 |  |  | 报警处置 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
22 |  |  | 报警分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
23 |  |  | 实时（短信）通知 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
24 |  |  | 设备管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
25 |  |  | 预警管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
26 |  | 视频监控数据智能分析 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
27 |  | 风险管控 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
28 |  | 评价/评估报告及隐患管理 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
29 | 双重预防机制 | 安全风险分级管控 | 划分安全风险分析单元 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
30 |  |  | 辨识评估安全风险 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
31 |  |  | 绘制安全风险空间分布图 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
32 |  |  | 制定管控措施 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
33 |  |  | 实施分级管控 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
34 |  |  | 动态监控安全风险管控措施落实 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
35 |  | 隐患排查治理 | 明确隐患排查任务 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
36 |  |  | 开展隐患排查 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
37 |  |  | 实施隐患治理 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
38 |  |  | 隐患排查任务推送 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
39 |  |  | 隐患排查治理情况跟踪监督 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
40 |  | 机制运行效果评估 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
41 |  | 异常状态自动预警 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
42 |  | 考核奖惩 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
43 | 特殊作业许可与作业过程管理 | 电子作业票办理 | 作业票标准化、电子化 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
44 |  |  | 规范特种作业人员管理 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
45 |  |  | 现场到位确认 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
46 |  |  | 规范作业环境分析 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
47 |  |  | 规范作业票申请与审批 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
48 |  |  | 规范危害辨识与作业风险分析 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
49 |  |  | 规范作业票申请与审批 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
50 |  |  | 规范安全措施管理 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 600 | 1.32
51 |  | 作业过程查看、监控与预警 | 全过程实时查看 |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
52 |  |  | 视频监控 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
53 |  |  | 周边环境感知 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
54 |  |  | 关键节点取证留痕 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
55 |  |  | 风险预警 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
56 |  | 作业相关数据库管理 | 数据配置 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
57 |  |  | 角色管理 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
58 |  |  | 作业地点 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
59 |  |  | 检测气体库 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
60 |  |  | 安全措施 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
61 |  | 电子作业票归档 | 电子作业票查询 |  | 人天 | 2 | 15 | 3 | 20 | 0.6 | 600 | 0.72
62 |  |  | 电子作业票档案 |  | 人天 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 600 | 1.2
63 |  |  | 电子作业票打印 |  | 人天 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 600 | 1.2
64 |  | 统计分析 | 作业活动分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
65 |  |  | 作业预警分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
66 |  |  | 作业趋势分析 |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
67 | 智能巡检 | 巡检计划管理 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
68 |  | 巡检标准管理 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
69 |  | 巡检路径规划 | 设置巡检路线 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
70 |  |  | 巡检点配置 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
71 |  |  | 时间策略配置 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
72 |  | 巡检过程管理 | 人员身份认证 |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
73 |  |  | 巡检点签到 | 巡检位置确认 | 人天 | 2 | 20 | 3 | 25 | 1 | 600 | 1.5
74 |  |  |  | 未到位禁止录入 | 人天 | 2 | 20 | 3 | 25 | 1 | 600 | 1.5
75 |  |  |  | 漏检跨检报警 | 人天 | 2 | 20 | 3 | 25 | 1 | 600 | 1.5
76 |  |  |  | 垂直区域应用 | 人天 | 2 | 20 | 3 | 25 | 1 | 600 | 1.5
77 |  |  | 巡检清单生成 |  | 人天 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 600 | 1.2
78 |  |  | 巡检过程辅助 |  | 人天 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 600 | 1.2
79 |  |  | 巡检结果上传 |  | 人天 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 600 | 1.2
80 |  | 问题跟踪处置 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 1 | 600 | 1.92
81 |  | 统计分析 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
82 | 人员定位 | 接受与发送报警信息 |  |  | 人天 | 3 | 24 | 4 | 31 | 1 | 600 | 1.86
83 |  | 可视化展示 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 4 | 27 | 1 | 600 | 1.62
84 |  | 人员数量统计分析 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
85 |  | 人员活动轨迹统计分析 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 4 | 32 | 0.8 | 600 | 1.536
86 |  | 存储和查询 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 4 | 22 | 0.6 | 600 | 0.792
小计2 | [11 empty] | 140.004
三 | 安全风险智能化管控移动端
1 | 园区端 | 首页 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0.9 | 600 | 0.918
2 |  | 地图展示 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0.9 | 600 | 0.918
3 |  | 安全管理 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
4 |  | 应急管理 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
5 |  | 封闭化管理 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
6 |  | 公共管理 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
7 |  | 一企一档 | 企业基本信息 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
8 |  |  | 许可证管理 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
9 |  |  | 全员档案 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
10 |  |  | 特种作业人员 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
11 |  |  | 危险化学品信息 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
12 |  |  | 危险化工工艺信息 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
13 |  |  | 重大危险源信息 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
14 |  |  | 企业风险清单 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
15 |  |  | 隐患治理清单 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
16 |  |  | 特殊作业票 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
17 |  |  | 应急队伍 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
18 |  |  | 物资装备 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
19 |  |  | 应急预案 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
20 |  |  | 应急演练 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
21 | 企业端 | 首页 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0.9 | 600 | 0.918
22 |  | 地图展示 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0.9 | 600 | 0.918
23 |  | 任务处置 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
24 |  | 数据查看 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 0.6 | 600 | 0.612
25 |  | 信息上报 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
26 |  | 资源查询 |  |  | 人天 | 2 | 10 | 3 | 15 | 0.6 | 600 | 0.54
27 |  | 作业管理 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
28 |  | 隐患排查 | 信息接收 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
29 |  |  | 实时上报 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
30 |  |  | 全程跟踪 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
31 | 新闻动态 | 轮播新闻 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
32 |  | 新闻详情 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
33 | 预约申请 | 人员入园申请 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
34 |  | 车辆入园申请 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
35 | 在线审批 | 车辆审批 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
36 |  | 人员审批 |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
37 | 值班值守 |  |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
38 | 智能巡检管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
39 | 消息中心 |  |  |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
40 | 通讯录查询 |  |  |  | 人天 | 2 | 10 | 3 | 15 | 0.6 | 600 | 0.54
41 | 个人中心 |  |  |  | 人天 | 3 | 11 | 4 | 18 | 0.9 | 600 | 0.972
小计3 | [11 empty] | 39.996
四 | 应用支撑系统
1 | 在线开发能力 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
2 | 工作流引擎 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
3 | 消息组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
4 | 定时任务组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
5 | 日志组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
6 | 视频组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
7 | 系统升级数据库变更自动化升级组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
8 | 微服务注册中心组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
9 | 网关微服务组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
10 | 流量防护组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
11 | 监控组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
12 | 移动端应用组件 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
13 | 系统用户账号维护管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
14 | 系统用户角色管理维护 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
15 | 系统菜单权限维护管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
16 | 系统租户维护管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
17 | 系统部门维护管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
18 | 系统职务维护管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
19 | 系统字典数据维护管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
20 | 系统通告管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
21 | 日程计划管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
22 | 工作台管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
23 | 工业互联网+安全生产机理模型 | 企业及园区预警分析模型 | 企业园区预警分析指标 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
24 |  |  | 企业综合风险预警 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
25 |  |  | 企业园区评价记录 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
26 |  |  | 园区风险预警 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
27 |  |  | 园区风险评价记录 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
28 |  | 重大危险源风险预警模型 | 风险评估分析 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
29 |  |  | 展示应用 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
30 |  |  | 重大危险源风险评价记录 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
31 |  |  | 信息发送 |  | 人天 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 600 | 1.02
32 |  |  | 核查 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
33 |  |  | 反馈 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
34 |  |  | 督办 |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
35 |  | 人员不安全行为识别技术模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
36 |  | 第三方机构诚信评估模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
37 |  | 人员诚信评估模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
38 |  | 安全生产预警指数模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
39 |  | 安全风险模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
40 |  | 作业环境、异常状态识别分析模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
41 |  | 风险监测预警模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
42 |  | 风险特征模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
43 | 园区风险预报警中心 | 预报警模型 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
44 |  | 企业预报警事件闭环处置 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
45 |  | 园区预报警事件闭环处置 |  |  | 人天 | 3 | 25 | 5 | 33 | 1 | 600 | 1.98
46 | 物联网应用支撑 | 监测总览 |  |  | 人天 | 3 | 13 | 4 | 20 | 1 | 600 | 1.2
47 |  | 引擎管理 |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
48 |  | 监测数据管理 |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
49 |  | 基础数据管理 |  |  | 人天 | 3 | 12 | 4 | 19 | 1 | 600 | 1.14
50 | 系统融合 | 统一入口 |  |  | 人天 | 4 | 20 | 5 | 29 | 1 | 600 | 1.74
51 |  | 与原有智慧园区系统融合，数据共享交换 |  |  | 人天 | 5 | 20 | 6 | 31 | 1 | 600 | 1.86
52 |  | 统一大屏展示 |  |  | 人天 | 4 | 20 | 5 | 28.6 | 1 | 600 | 1.716
小计4 | [11 empty] | 69.996
五 | 园区可视化
1 | 综合态势一张图 | 安全生产 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
2 |  | 应急管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
3 |  | 封闭管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
4 |  | 公共管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
5 |  | 任务管理 |  |  | 人天 | 4 | 45 | 5 | 54 | 0.8 | 600 | 2.592
6 | 安全一张图 | 两重点一重大 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
7 |  | 风险分级管控 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
8 |  | 隐患排查治理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
9 |  | 特殊作业 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
10 |  | 人员定位 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
11 |  | 任务管控 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
12 | 应急一张图 | 风险管理 |  |  | 人天 | 4 | 42 | 5 | 51 | 1 | 600 | 3.06
13 |  | 应急资源 |  |  | 人天 | 4 | 45 | 5 | 54 | 1 | 600 | 3.24
14 |  | 应急预案与演练 |  |  | 人天 | 4 | 45 | 5 | 54 | 1 | 600 | 3.24
15 |  | 任务管控 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
16 | 封闭化一张图 | 卡口管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
17 |  | 危化品车辆管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
18 |  | 安全防护 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
19 |  | 危险品运输车辆停车场 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
20 |  | 任务管控 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
21 | 企业一张图 | 企业基本信息 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
22 |  | 安全管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
23 |  | 应急管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
24 |  | 综合管理 |  |  | 人天 | 4 | 40 | 5 | 49 | 1 | 600 | 2.94
25 | 管廊一张图 | 管廊档案 |  |  | 人天 | 4 | 45 | 5 | 54 | 1 | 600 | 3.24
26 |  | 管廊监测 |  |  | 人天 | 4 | 45 | 5 | 54 | 1 | 600 | 3.24
27 |  | 任务管理 |  |  | 人天 | 4 | 45 | 5 | 54 | 0.8 | 600 | 2.592
小计5 | [11 empty] | 80.004
六 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏预警
1 | 在线监测 | 实时数据 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
2 |  | 历史数据 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
3 |  | 气云成像 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
4 | 预警预告 | 阈值设置 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
5 |  | 自动预警 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
6 |  | 预警查询 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
7 |  | 预警事件管理 |  |  | 人天 | 3 | 20 | 3 | 26 | 1 | 600 | 1.56
8 | 溯源与扩散模拟 | 污染源溯源 |  |  | 人天 | 5 | 50 | 3 | 58 | 1 | 600 | 3.48
9 |  | 气体扩散溯源 |  |  | 人天 | 5 | 50 | 3 | 58 | 1 | 600 | 3.48
10 | 统计分析 | 趋势分析 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
11 |  | 均值分析 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
12 |  | 分段分析 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
13 |  | 气象分析 |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
小计6 | [11 empty] | 20.616
七 | 公共管廊监测预警系统
1 | 基础信息管理 |  |  |  | 人天 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 600 | 0.6
2 | 视频监控 |  |  |  | 人天 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 600 | 0.9
3 | 实时监测 |  |  |  | 人天 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 600 | 0.9
4 | 智能预警 |  |  |  | 人天 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 600 | 0.9
5 | 管廊巡检 | 管廊巡检计划 |  |  | 人天 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 600 | 0.6
6 |  | 巡检路径规划 |  |  | 人天 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 600 | 0.6
7 |  | 巡检过程管理 |  |  | 人天 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 600 | 0.6
8 |  | 巡检问题跟踪 |  |  | 人天 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0.98 | 600 | 0.588
9 | 数据汇聚 |  |  |  | 人天 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 600 | 0.9
10 | 数据实时更新 |  |  |  | 人天 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 600 | 0.9
小计7 | [11 empty] | 7.488
八 | 公用工程安全风险感知
1 | 数据管理 |  |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
2 | 在线监测 |  |  |  | 人天 | 3 | 25 | 3 | 31 | 0.9 | 600 | 1.674
3 | 异常报警 |  |  |  | 人天 | 3 | 25 | 3 | 31 | 0.9 | 600 | 1.674
4 | 数据实时更新 |  |  |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
5 | 数据对接-与水、电、燃气、热、污水相关系统对接，获取耗电量、耗水量、耗煤量、耗热量等信息 |  |  |  | 人天 | 15 | 289 | 15 | 319 | 1 | 600 | 19.14
小计8 | [11 empty] | 24.76
总计 | [11 empty] | 652.864

## 有毒有害气体检测预警 (hidden)
序号 | 系统名称 | 功能描述 |  | 单位 | 工作量核算 |  |  |  | 复用 | 单价 | 总价 | 备注
[5 empty] | 需求分析 | 程序开发 | 软件测试 | 合计 | 系数 | （元） | （万元）
一 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏预警
1 | 在线监测 | 实时数据 |  | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
2 |  | 历史数据 | 园区安全管理体系 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
3 |  | 气云成像 | “禁限控”目录 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
4 | 预警预告 | 阈值设置 | 园区内化工企业基本情况 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
5 |  | 自动预警 | 重点监管的危险化工工艺 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
6 |  | 预警查询 | 重点监管的危险化学品 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 1 | 600 | 1.26
7 |  | 预警事件管理 | 重大危险源 | 人天 | 3 | 20 | 3 | 26 | 1 | 600 | 1.56
8 | 溯源与扩散模拟 | 污染源溯源 | 从业人员 | 人天 | 5 | 50 | 3 | 58 | 1 | 600 | 3.48
9 |  | 气体扩散溯源 | 值班值守 | 人天 | 5 | 50 | 3 | 58 | 1 | 600 | 3.48
10 | 统计分析 | 趋势分析 | 企业事故事件 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
11 |  | 均值分析 | 基础信息管理 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
12 |  | 分段分析 | 信息统计分析 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134
13 |  | 气象分析 | 企业危险化学品建设项目“三同时”管理 | 人天 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0.9 | 600 | 1.134

## 资金来源运用表 (hidden)
序号 | 费用名称 |  | 投资概算金额（万元） | 资金来源 | 项目资金使用计划
[5 empty] | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计
| 总计： |  | 4081.0786 |  | 4081.0786 |  |  | 4081.0786
一 | 项目工程费 |  | 3622.799 |  | 3622.799 |  |  | 3622.799
1 | 安全风险防控平台 | 园区侧 | 270 | 中央财政补助资金 | 270 |  |  | 270
2 |  | 企业侧 | 140 | 地方财政资金 | 140 |  |  | 140
3 |  | 移动端应用 | 40 | 地方财政资金 | 40 |  |  | 40
4 |  | 应用支撑 | 70 | 地方财政资金 | 70 |  |  | 70
5 |  | 园区一张图 | 80 | 地方财政资金 | 80 |  |  | 80
6 | 标准规范编制 |  | 30 | 地方财政资金 | 30 |  |  | 30
7 | 基础设施 | 基础硬件设施 | 41.87 | 中央财政补助资金 | 41.87 |  |  | 41.87
8 |  | GIS地理信息平台 | 210 | 中央财政补助资金 | 210 |  |  | 210
9 |  | 融合通信平台 | 72.24 | 中央财政补助资金 | 72.24 |  |  | 72.24
10 |  | 视频监控及智能分析平台 | 19.89 | 中央财政补助资金 | 19.89 |  |  | 19.89
11 |  | 网络设备及存储设备 | 29.92 | 地方财政资金 | 29.92 |  |  | 29.92
12 | 视频及无人巡检/应急设备 |  | 69.8 | 中央财政补助资金 | 69.8 |  |  | 69.8
13 | 本地信息系统安全 |  | 47.68 | 地方财政资金 | 47.68 |  |  | 47.68
14 | 易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控 | 易燃易爆有毒有害气体监测设备 | 705.4 | 中央财政补助资金 | 705.4 |  |  | 705.4
15 |  | 易燃易爆有毒有害气体泄漏预警 | 20.616 | 地方财政资金 | 20.616 |  |  | 20.616
16 |  | 公共管廊安全风险监测预警 | 16.793 | 中央财政补助资金 | 16.793 |  |  | 16.793
17 |  | 公用工程安全风险感知 | 24.76 | 中央财政补助资金 | 24.76 |  |  | 24.76
18 |  | 封闭化管理 | 128.21 | 中央财政补助资金 | 128.21 |  |  | 128.21
19 |  | 测速、违停抓拍 | 81.33 | 地方财政资金 | 81.33 |  |  | 81.33
20 | 危险化学品安全预防控制体系 |  | 938 | 中央财政补助资金 | 938 |  |  | 938
21 | 安全服务 |  | 75 | 地方财政资金 | 75 |  |  | 75
22 | 密码服务 |  | 105 | 地方财政资金 | 105 |  |  | 105
23 | 数据接入 |  | 406.29 | 地方财政资金 | 406.29 |  |  | 406.29
二 | 其他服务费 |  | 140.7644 | 地方财政资金 | 140.7644 |  |  | 140.7644
1 | 项目管理费 |  | 0 | 地方财政资金 | 0 |  |  | 0
2 | 设计咨询费 |  | 37.4597 | 地方财政资金 | 37.4597 |  |  | 37.4597
3 | 工程监理费 |  | 15 | 地方财政资金 | 15 |  |  | 15
4 | 信息安全等级保护测评 |  | 20 | 地方财政资金 | 20 |  |  | 20
5 | 第三方软件测评 |  | 22 | 地方财政资金 | 22 |  |  | 22
6 | 密码测评费 |  | 20 | 地方财政资金 | 20 |  |  | 20
7 | 招标代理费 |  | 16.1609 | 地方财政资金 | 16.1609 |  |  | 16.1609
#REF! | #REF! |  | #REF! | 地方财政资金 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 地方财政资金 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | 地方财政资金 | #REF! |  |  | #REF!
8 | 竣工结算审计费 |  | 10.1438 | 地方财政资金 | 10.1438 |  |  | 10.1438
三 | 系统集成费 |  | 123.1752 | 地方财政资金 | 123.1752 |  |  | 123.1752
四 | 项目预备费 |  | 194.34 | 地方财政资金 | 194.34 |  |  | 194.34

## 项目运行维护费用估算表
序号 | 运维内容 | 项目直接建设费 | 费率 | 运行维护费（万元） | 备注
1 | 宁夏平罗工业园区医药产业园精细化工产业园重大安全风险防控项目 | 3622.799 | 10% | 362.2799
合计 |  |  |  | 362.2799

## Sheet3 (hidden)
序号 | 系统 | 功能模块
1 | 园区侧 | 安全基础管理
2 |  | 重大危险源安全管理
3 |  | 双重预防机制系统
4 |  | 特殊作业管理 |  | 园区高精度电子地图数据
5 |  | 封闭化管理 |  | 园区空间业务数据普查整理
6 |  | 敏捷应急 |  | 倾斜摄影模型数据
7 | 企业侧 | 安全管理基础信息 |  | 倾斜摄影模型矢量单体化数据
8 |  | 重大危险源安全管理 |  | 园区正射影像数据
9 |  | 双重预防机制 |  | 园区实景三维模型数据
10 |  | 特殊作业许可与作业过程管理 |  | 重大危险源激光点云扫描及建模
11 |  | 智能巡检 |  | 管廊孪生模型数据
12 |  | 人员定位 |  | 各类数据入库
13 | 移动端 | 园区端 | 首页 | 一体化桌面GIS软件
14 |  |  | 地图展示 | 服务器GIS软件平台
15 |  |  | 安全管理 | 三维GIS开发平台
16 |  |  | 应急管理
17 |  |  | 封闭化管理
18 |  |  | 公共管理
19 |  |  | 一企一档
20 |  | 企业端 | 首页
21 |  |  | 地图展示
22 |  |  | 任务处置
23 |  |  | 数据查看
24 |  |  | 信息上报
25 |  |  | 资源查询
26 |  |  | 作业管理
27 |  |  | 隐患排查
28 |  | 新闻动态
29 |  | 预约申请
30 |  | 在线审批
31 |  | 值班值守
32 |  | 智能巡检
33 |  | 消息中心
34 |  | 通讯录
35 |  | 个人中心
36 | GIS地理信息平台 | 园区高精度电子地图数据
37 |  | 园区空间业务数据普查整理
38 |  | 倾斜摄影模型数据
39 |  | 倾斜摄影模型矢量单体化数据
40 |  | 园区正射影像数据
41 |  | 园区实景三维模型数据
42 |  | 重大危险源激光点云扫描及建模
43 |  | 管廊孪生模型数据
44 |  | 各类数据入库
45 |  | 一体化桌面GIS软件
46 |  | 服务器GIS软件平台
47 |  | 三维GIS开发平台
48 | 有毒有害气体检测 | 在线监测 | 实时数据
49 |  |  | 历史数据
50 |  |  | 气云成像
51 |  | 预警预告 | 阈值设置
52 |  |  | 自动预警
53 |  |  | 预警查询
54 |  |  | 预警事件管理
55 |  | 溯源与扩散模拟 | 污染源溯源
56 |  |  | 气体扩散溯源
57 |  | 统计分析 | 趋势分析
58 |  |  | 均值分析
59 |  |  | 分段分析
60 |  |  | 气象分析
61 | 公共管廊监测预警系统 | 基础信息管理
62 |  | 视频监控
63 |  | 实时监测
64 |  | 智能预警
65 |  | 管廊巡检 | 管廊巡检计划
66 |  |  | 巡检路径规划
67 |  |  | 巡检过程管理
68 |  |  | 巡检问题跟踪
69 |  | 数据汇聚
70 |  | 数据实时更新
71 | 公用工程安全风险感知 | 数据管理
72 |  | 在线监测
73 |  | 异常报警
74 |  | 数据实时更新
75 |  | 数据对接-与水、电、燃气、热、污水相关系统对接

## 融合通信
序号 | 设备名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 融合通信主机 |  | 1.不低于19英寸标准机框安装 2.CPU：≥双核双线程，主频≥1.1GHz 2.支持G.711、G.729、G.723等主流编解码 3.不低于1000门用户注册 4.内置会议功能，支持不低于64方会议 5.内置基于SIP协议的核心软交换模块，含1条SIP中继License授权（1条含不低于30路并发数） 6.内置语音调度服务端，支持语音调度、调度会议、TTS通知等功能 7.具备通讯录统一管理功能，同时具备在线、离线、通话中、会议中、振铃、保持等状态 | 台 | 1 | 15 | 15
2 | 数字中继模块 |  | 1.不低于2路E1数字中继接口板 2.支持NO.7、PRI、Q.sig信令 3.支持主从时钟设置 4.具备过压过流保护 | 块 | 1 | 3.9 | 3.9
3 | 音频接入模块 |  | 1.不低于2路音频接口板 2.支持音频会议，调音台接入 3.支持广播音频输出 4.具备过压过流保护 5.支持主流协议的语音编解码 | 块 | 1 | 4.225 | 4.225
4 | 短信服务模块 |  | 1.不低于1路全网通短信接口板 2.支持短信收发，单条短信最大支持70个汉字（140个字符） 3.频率支持包含但不限于GSM850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz/CDMA20001X800MHz 4.含三年短信费 | 块 | 1 | 2.5 | 2.5
5 | 无线接入网关 |  | 1.不低于2路无线接入网关 2.支持PTT/AT指令集 3.支持VOX可配置语音延迟 4.具备发射时长保护，COR优先设置，过压过流保护 5.具备主流协议的语音编解码 | 台 | 1 | 7.475 | 7.475
6 | 多媒体调度台 |  | 1.不低于23英寸触摸屏操作台 2.支持不低于10点触控操作、全手势操作模式及全角度调节 3.含双手柄，双手柄采用不低于10.1英寸IPS触控屏，内置不低于800万像素，角度可调节高清摄像头 4.全频扬声器，支持WIFI、蓝牙、安卓操作系统 | 台 | 1 | 8.593 | 8.593
7 | 桌面指挥终端 |  | 1.含桌面指挥终端APP 2.不低于10英寸显示屏，像素不低于1280x800 3.具备不低于800万像素高清摄像头 4.含嵌入式手柄 5.具备SIP+PSTN双模通话功能，可实现点对点视频通话、语音通话 6.支持不低于2000条通讯录存储 | 台 | 1 | 1.6 | 1.6
8 | 移动终端 |  | 穿戴式单兵 1.处理器：不低于八核 2.不低于三摄像头，分辨率分别大于等于400万、1200万、200万。 3.网络类型：包括但不限于4G/5G全网通、蓝牙等 4.存储：不低于32G 5.屏幕尺寸：不低于3.0英寸 6.防爆等级优于等于：ExibIICT4Gb 7.支持北斗+GPS、wifi、蓝牙、红外夜视 8.支持一键录像、录音、拍照，配合软件平台支持POC对讲、视频实时回传、位置信息上传等功能 | 台 | 3 | 0.65 | 1.95
9 | 融合通信调度软件 | 视频服务 | 1.支持H.264、MPEG、MPEG-4等视频格式； 2.支持不少于512路CIF或256路D1或128路720P或64路1080P视频流的转发、分发；支持iSCSI协议，支持IPSAN存储、NAS服务器存储； 3.支持CIF、4CIF、D1，720p、1080p多种分辨率； 4.具备视频调度功能，实现对接入的各类视频资源进行分类管理，包括视频终端列表、监控目录、收藏夹、播放历史、播放列表、点名组功能。 | 项 | 1 | 27 | 27
10 |  | 视频监控接入管理 | 1.支持H.264、H.263、MPEG-4等编码格式； 2.支持国标GB/T28181协议，支持ONVIF协议； 3.支持多个监控平台的接入，前端接入不少于20000个摄像头； 4.支持主流厂商DVR、NVR、IPC的接入管理；支持非国标（GB28181）监控平台的接口； 5.可实现实时视音频点播、设备控制、设备信息查询、状态信息报送、历史音视频文件检索和回放等功能； 6.具备不少于20路H.265格式的1080P 30fps监控视频查看能力； 7.实现监控目录同步、查看监控画面、云台控制；实现把监控加入多方会场，可推送视频画面到会场中。 | 项 | 1
11 |  | 智能终端接入管理 | 1.支持手机、智能终端接入数不少于500门； 2.支持不低于128路并发语音通话，支持不低于64路D1并发视频通话； 3.具有语音呼叫、视频通话、视频监控等功能； 4.内置SBC，具备NAT穿越、拓扑隐藏功能，支持终端在NAT或3G/4G网络下使用； 5.具备智能手机接入能力，在智能手机上安装单兵移动App，实现音视频呼叫，接收/发送富媒体消息，查看智能手机实时位置，呼叫智能手机入会功能； 6.具备穿戴式单兵接入能力，对穿戴式单兵进行统一接入管理，实现音视频呼叫、呼叫穿戴式单兵入会，云眼查看，查看穿戴式单兵实时位置功能。 | 项 | 1
12 |  | 录音业务 | 1.支持两种录音方式：手动录音、自动录音； 2.支持不低于16路录音并发，配置不低于16路录音并发数； 3.支持WEB方式查询录音记录，应可根据主叫号码/被叫号码/日期等信息进行录音查询；应支持对录音记录进行播放、下载等管理操作； 4.具备录音功能，能够对系统内发起的语音通话、多方语音会议进行录音，录音文件以WAV格式存储。 | 项 | 1
13 |  | 录像业务 | 1.支持手动、自动两种录像方式； 2.支持分辨率QCIF，CIF，4CIF，720P等视频格式的录像、存储以及回放； 3.支持WEB方式查询录像记录； 4.支持不低于32路录像并发，配置不低于4路录像并发数。 | 项 | 1
14 |  | 视频会议互联接口 | 1.支持基于SIP协议/H.323协议/采用背靠背方式，与视频会议系统互联，实现音频会场互通； 2.支持音视频呼叫视频会议终端，呼叫视频会议终端入会可接收/推送音视频画面；支持在视频会议系统呼叫融合通信下的终端入会。 | 项 | 1
15 |  | 无人机对接接口 | 通过GB28181协议或RTMP直播流方式对接 | 项 | 1
16 |  | 第三方业务开发接口 | 1.具备系统功能接口，支撑第三方业务系统实现通信调度功能，包括实现语音呼叫、视频呼叫、组呼、组呼通知、点名、创建会场、录音录像等通信功能； 2.实现短信收发、传真收发等数据功能，实现定位与轨迹获取功能。 | 项 | 1
17 |  | 移动端应用开发接口 | 1.提供多种类型的APP开发接口； 2.提供SDK开发包（Aar）供第三方APP调用，实现通讯录、音视频通话、多方会议功能； 3.提供SDK开发包带界面接口供第三方APP调用，实现通讯录、多媒体消息、音视频通话、多方会议、视频点播等功能； 4.提供intent调用开发接口，第三方可通过调用单兵APP，实现多媒体消息、音视频通话、POC对讲、多方会议、视频点播等功能。 | 项 | 1
合计1 | [6 empty] | 72.24

## 视频监控及智能分析平台
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 应用网关 | 国产化设备 1.CPU：核数≥24核，主频≥2.2GHz 2.内存：配置≥128G DDR4，≥16根内存插槽 3.硬盘：配置≥2块2TB 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5英寸(兼容2.5英寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5英寸热插拔SATA/SAS硬盘; 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持且不限于RAID 0/1/10） ; 5.PCIE扩展：支持≥6个PCIe扩展插槽； 6.网口：≥2个千兆电口，支持配置10GbE、 SFP+等多种网络接口； 7.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口； | 台 | 2 | 2.805 | 5.61 |  | 2.3843
2 | AI模型管理 | 1.支持报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，支持场景化的事件联动应用，报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包括且不限于视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、抓图联动、门禁反控联动等。 2.支持各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 3.支持视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监测服务能力。 4.支持设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。 5.提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。下级平台推送到本级平台视频点位路数控制 6.支持融合接入多种门禁设备。 7.支持融合接入多种出入口道闸设备。 8.支持融合接入园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，提供车辆布防能力和车辆行驶路线信息。 9.支持车辆违规管控，提供违规提醒、违规处置应用： 10.支持通过前后端分析设备对抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别。 11.支持通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 12.支持实时视频/录像文件结构化分析，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。 13.提供视频智能分析模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。 | 套 | 1 | 3.57 | 3.57 |  | 3.0345 | 46400
3 | 智能分析 | 国产化设备 1.≥2个HDMI，≥1个VGA 2.≥支持满配12TB硬盘（总容量支持扩展至≥288TB） 3.≥4个10M/100M/1000Mbps网口 4.≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个eSATA接口、≥报警IO接口：≥16路报警输入，≥8路报警输出 5.输入带宽：≥768Mbps、输出带宽：≥512Mbps ★6.接入能力：≥256路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：支持≥20×1080P 包括且不限于人脸识别、人数统计、安全帽反光衣、人员倒地、人员聚集、在离岗、睡岗（趴睡）、玩手机、人数异常、人员滞留、烟雾、火点分析等； 7.≥16个GPU,单个GPU支持并发分析大于等于4路400万视频流。 | 台 | 1 | 10.71 | 10.71 |  | 9.1035 | 17600
合计2 | [5 empty] | 19.89

## 视频及无人巡检 应急设备-高空瞭望
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 3公里热成像双光谱云台 | 1.可见光镜头：≥180mm，监控半径：≥3公里，热成像镜头：≥25mm； 2.摄像头旋转方式：水平0°～330°连续旋转；俯仰角度优于等于：－90°～＋40°； 3.支持光学透雾和算法透雾；支持电子防抖； 4.防护等级：≥IP67；摄像设备肉眼可视距离≥3KM，烟雾探测≥3KM；含智能网络可见光摄像机、红外热成像仪、360°旋转中载云台；支持设置≥100处区域标签。支持激光补光：补光有效距离不小于800m； 5.支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能；支持热成像目标检测，可见光联动跟随；≥1个RJ45网络接口、≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个CVBS模拟视频输出接口、≥1个RS485接口; 6.热成像视频图像：当监控场景内存在非火点等热源时，不应触发报警；支持最大放大倍数为不低于30倍；具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析等智能应用。 | 台 | 3 | 4.5 | 13.5
2 | 5公里热成像双光谱云台 | 1.可见光镜头：≥6-336mmmm，监控半径：≥5公里，热成像镜头：≥100 mm； 2.摄像头旋转方式：水平0°～330°连续旋转；俯仰角度优于等于：－90°～＋40°； 3.支持光学透雾和算法透雾；支持电子防抖； 4.防护等级：≥IP67；摄像设备肉眼可视距离≥5KM，烟雾探测≥5KM；含智能网络可见光摄像机、红外热成像仪、360°旋转中载云台；支持设置≥100处区域标签。支持激光补光：补光有效距离不小于800m； 5.支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能；支持热成像目标检测，可见光联动跟随；≥1个RJ45网络接口、≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个CVBS模拟视频输出接口、≥1个RS485接口; 6.热成像视频图像：当监控场景内存在非火点等热源时，不应触发报警；支持最大放大倍数为不低于30倍；具有集成智能火点算法和可见光深度学习火点误报过滤算法设置选项，实现烟火检测、行为分析等智能应用。 | 台 | 1 | 5.3 | 5.3
3 | 塔租 | 含铁塔租赁费、设备电费 | 项 | 4 | 2.5 | 30 | 3年
合计3 | [5 empty] | 48.8

## 视频及无人巡检 应急设备-无人机巡检
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 无人机（含挂载） | 1.最大起飞重量≥4000g； 2.工作频率：2.4000-2.4835 GHz；5.725-5.850 GHz，支持 RTK 定位； 3.最大上升速度≥6 m/s，最大下降速度（垂直）≥5m/s，最大水平飞行速度≥23m/s，最大可承受风速≥12m/s； 4.最大飞行时间≥40min， 5.云台安装方式：角度抖动量:≤±0.01°；可控转动范围：平移：≥±90°，俯仰优于等于：-120°至+45°； 6.IP 防护等级≥IP55； 7.广角相机：视角：≥80° 1/2'' CMOS 传感器 ≥1200 万 8.变焦相机：1/2'' CMOS 传感器≥ 4800 万有效像素，至少5 倍-16 倍 光学变焦 9.红外相机：热成像传感器；焦距：≥9 mm；红外测温精度：±2% 10.障碍物感知范围≥0.6m； 11.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）:8 km（SRRC） 12.含两组无人机智能电池，电池容量≥5800 mAh，使用智能充电电池箱时，两块电池充电时长≤50分钟 13.含喊话探照一体机。喊话器声压：≥120dB；50m处中心光照度：≥25lux 14.含无人机的三责险、机损险、含驾驶员培训和无人机培训 | 台 | 2 | 8.5 | 17 |  | 降级。
2 | 移动防爆布控球 | 1.防爆等级为Ex db ibⅡC T6 Gb；Ex ib tb ⅢC T80°C Db； 2.分辨率：≥1920×1080P 3.视频压缩标准：H.264；H.265；MJPEG 4.布控球支持水平旋转范围：≥360度连续旋转，垂直旋转范围优于等于： -20° - 90° 5.低照度 彩色：≤0.001lx(F=1.6 AGC ON)，黑白：≤0.0001lx(F=1.6,AGC ON) 6.光学变倍不小于30倍，数字变倍不小于16倍 7.使用内置电池供电时，设备正常运行≥14小时 8.支持安全帽检测、支持人数统计功能、支持区域入侵报警功能、可在web端和手机客户端接收离岗监测报警、具有电子防抖功能、支持5G全网通、具备北斗定位功能； | 台 | 2 | 2 | 4
合计4 | [5 empty] | 21

## 平台信息系统安全2
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 下一代防火墙 | 国产化设备 1.内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，电源：冗余电源，接口：千兆电口≥6个 万兆光口SFP+≥2个。 ★2.网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥18G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 3.支持ftp协议命令控制功能；配备安全策略管理和审计功能；支持策略路由；具备账号威胁检测能力；内置≥10000种漏洞规则，同时支持查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；支持安全策略有效性分析功能。 4.支持3年免费病毒库更新服务。 | 台 | 1 | 9.429 | 9.429 |  | 154704 | 6.6003 | 9.429 | 10.3719
2 | 视频网防火墙 | 国产化设备 1.内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，电源：冗余电源，接口：千兆电口≥6个。万兆光口≥2个 ★2.网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥15G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。 3.支持链路连通性检查功能。 4.支持识别IT、OT、IoT混合资产，获取产品信息。 5.支持视频协议准入。 6.支持管理员双因素认证功能。 7.支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式。 8.支持3年免费病毒库更新服务。 | 台 | 1 | 19 | 19 |  |  | 13.3 | 19
3 | 园区网闸 | 国产化设备 1.物理接口：≥ 12个10/100/1000M BASE-TX接口，≥4个扩展插槽、≥4个USB3.0接口； ★2.系统性能：并发连接数≥100万、系统延时<1ms、最大吞吐量≥4Gbps； 3.支持接口冗余模式设置； 4.支持异构文件交换功能； 5.视频交换：支持视频流多机负载均衡； 6.支持主流数据库的同步； 7.支持数据隔离交换; | 台 | 1 | 9.59 | 9.59 |  | 157080 | 6.713 | 9.59
4 | 上网行为管理 | 国产化设备 1.内存≥8G，硬盘容量≥960G SSD，接口：千兆电口≥6个； 2.网络层吞吐量≥3.6Gb，应用层吞吐量≥450Mb，带宽性能≥300Mb，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥150000； 3.支持管理员权限分配； 4.提供DNS透明代理能力； 5.提供园区网内的应用控制能力； 6.支持内置海量预分类的URL地址库； | 台 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |  | 3.528 | 5.04
5 | 入侵防御系统 | 国产化设备 1.内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6个，万兆光口≥2个。 2.网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。 3.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 4.针对工业园区人员访问站应用的控制，对≥千种应用进行识别和控制。 5.支持ftp协议命令控制功能。 6.支持进行深度检测与防护。 7.配备安全策略管理和审计功能。 8.支持对当前压缩病毒文件进行检测和拦截。 9.支持IP地址、用户、应用、时间等维度进行流量控制策略设置。 10.支持3年免费病毒库更新服务。 | 台 | 1 | 4.62 | 4.62 |  | 87424 | 3.234 | 4.62
合计5 | [5 empty] | 47.68 |  | 75922 | 0

## 易燃易爆有毒有害气体泄漏探测
序号 | 设备名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 单点气体传感器 |  | 1.监测项目：硫化氢、氨气、氯气、氯化氢、氟化氢、TVOC、SO2、NO2、二硫化碳、一氧化碳、温度、湿度、风向、风速、压力； 3.采样方式：泵吸式，无刷隔膜泵 4.流量控制方式：动态PID流量控制 5.传感器类型 ：PID/EC/NDIR 6.传感器搭载量：≥12种 7.显示方式：≥7寸电容式触摸屏； 8.具备声光报警功能，报警误差≤0.5% 9.气体因子 分辨率 响应时间 H2S：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤30S NH3：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤60S CL2：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤60S HCL：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤90S HF：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤90S TVOC：分辨率:≤1ppb、响应时间:≤10S SO2：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤60S NO2：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤60S CS2：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤60S CO：分辨率:≤0.01ppm、响应时间:≤30S 10.防护等级：不低于IP66 ★11.防爆等级：Ex db IIBT6/Ex db IIBT4 12.电源保护：配置漏电保护器和防雷模块 13.通讯方式包括且不限于：485/4G,支持一点多传，含流量卡 | 套 | 33 | 8 | 264
2 | 气云光谱成像气体监测设备 | 傅里叶红外气体分析仪 | 1.测量模式：傅里叶红外被动遥测扫描成像； 2.最大测量距离：≥3km 3.测量物质种类：≥400提供光谱数据库文件，包括：≥无机污染物：臭氧、氨气、硫氮碳氧化物等无机污染物；VOC：苯系物（苯、甲苯、二甲苯等）、卤代烃、硝基苯、烷烯炔烃、酯（乙酸乙酯）、酚、醛、酮（丙酮）类等； 4.测量范围优于等于：云台水平360°+俯仰180°，对准方向360度范围自由选取； 5.图像呈现方式：呈现可见和红外叠加的视频图像，测量气体浓度在图像动态描绘； ★6.最快扫描速率（响应时间）：≤1s/点 7.波数范围/cm-1：包括且不限于600-1500 8.测量误差：≤±5% 9.运行模式：无人值守自动巡航+人工操作动态扫描双模式； 10.工作温度：环境温度在（-10-55）℃范围 11.可见摄像头：微光夜视可见光摄像头，分辨率≥1920×1080； 12.防爆等级:Ex db pxb IIC T4 Gb/Ex db IIB T4 Gb 13.防护等级不低于IP65 | 套 | 2 | 190 | 380
3 |  | 分析软件 | 1.光谱库：内置可测量气体的标准光谱库； 2.气体检测：根据检测气体的指纹特征谱，可同时检测≥60种气体； 3.数据分析：基于化学计量学算法，根据红外光谱，定性鉴别、定量分析目标区域的多种气体浓度分布； 4.软件显示：具有检测区域气体趋势分布显示功能、具有仪器状态及实时数据显示功能、具有报警信息显示功能、具有系统及仪器历史运行状态显示功能； 5.数据显示：可显示测量不同气体成分、含量、置信度，综合分析历史趋势和数据统计，检测界面可同步显示气象五参数信息；可在检测同时实时调取红外吸收谱图、气体趋势图等多种信息； 6.软件显示界面同步显示气象五参信息；
4 |  | 一体式机柜 | 根据设备及现场情况定制尺寸，材质采用镀锌钢板喷塑，箱体板厚度≥1.0mm。
5 |  | 气象五参数 | 风速 风速区间:包括且不限于0节到78节(0MPH到90MPH,0m/s到40m/s)；风速分辨率：≤0.1knot(0.1MPH,0.1m/s); 风向 风向范围区间:包括且不限于0到360°；方向分辨率：≤0.1°； 温度 空气温度范围:包括且不限于-40℃到55℃；空气温度分辨率：≤0.1℃；空气温度精度：±1.1℃@＞4knots; 大气压 气压范围:包括且不限于300mbar至1100mbar；气压分辨率:≤ 0.1mbar；气压精度：±1mbar; 湿度 相对湿度范围：包括且不限于10%至95%RH;相对湿度精度：±5% units RH
6 | 便携式多参数气体检测仪（防爆） |  | ★1.用于便携式快速检测氨气（NH3）、二氧化硫（SO2）、挥发性有机物(TVOC)、氯气（CL2）、二氧化氮、二氧化碳、一氧化碳、可燃气体、硫化氢、一氧化氮、臭氧、氯化氢、甲醛、氟化氢、氟气、乙醇等16种以上气体浓度，可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度。 2.进气方式：泵吸式，流量自动调节； 3.主界面支持显示设备运行状态（正常、报警、故障等状态信息）； 4.设备配置高性能锂电池，电池容量不小于6000mAh 5.工作温湿度优于等于：-10-45℃，10%~90%RH 6.工作电源：220V AC 内置锂电池 7.防爆等级：不低于Ex d ib IIC T4 Gb/ Ex db IIB T4 Gb 8.防护等级：不低于IP65。 9.二氧化氮：分辨率:≤0.01μmol/mol 二氧化碳：分辨率:≤0.01% vol 一氧化碳：分辨率:≤0.1μmol/mol 氨气：分辨率:≤0.1μmol/mol 氯气： 分辨率:≤0.01μmol/mol 可燃气体：分辨率:≤0.1%LEL 二氧化硫：分辨率:≤0.1μmol/mol 硫化氢：分辨率≤:0.1μmol/mol 一氧化氮：分辨率:≤0.1μmol/mol 臭氧：分辨率:≤0.01μmol/mol 氯化氢：分辨率:≤0.01μmol/mol 甲醛：分辨率:≤0.01μmol/mol 氟化氢：分辨率:≤0.01μmol/mol 氟气：分辨率:≤0.01μmol/mol 乙醇：分辨率:≤0.01μmol/mol 二硫化碳：分辨率:≤0.01μmol/mol | 套 | 3 | 5.5 | 16.5
7 | 立杆 |  | 立杆：≥1.5m；采用 Q235 钢管热镀锌防腐处理，含地笼、材料、人工、回填、机械费、人工费、垃圾外运，≥C30混凝土,接地等。 | 项 | 33 | 0.3 | 9.9
8 | 取电 |  | 管道开挖及敷设:截面尺寸≥ 400×600mm，敷设 1 根外径≥32mmPE 管，壁厚≥ 3.5mm，沟宽≥ 400mm，深度≥ 600mm；含垃圾外运原貌恢复；线缆包括且不限于RVV3*2.5，包括管道开挖、电表、过路钢管。 | 项 | 33 | 1 | 33
9 | 线缆辅材 |  | 包括且不限于电源线、信号线、≥六类国标网线、固定件、支撑杆、耗材等。 | 项 | 1 | 2 | 2
合计6 | [6 empty] | 705.4

## 区域安全风险隔离管控-封闭化管理
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 自助发卡机 | 1.电容屏 屏幕尺寸：≥21寸 TFT 屏幕比列：16:9（宽屏） 分辨率：≥1920*1080 背光类型：LED背光 对比度：≥1000：1 触摸点数：≥10处 表面硬度：≥6h 响应时间：≤35ms 定位精度：≤± 4mm 触摸寿命：大于5000万次的触摸 2.主控模块 支持VGA/DVI独立双显输出 支持≥6个COM输出接口，≥2个USB3.0接口，大于等于10/100/1000M自适应网口 CPU：≥3.0GHz以上 内存：≥DDR3 1600 4GB 硬盘：≥120G 固态硬盘 3.定制卡发卡器 卡槽容量：可放≥90张 卡的尺寸：需友好适配卡机 带条码扫描器 4.卡回收器 定制异形卡回收器 卡槽容量：可放≥90张 卡的尺寸：需友好适配卡机 带条码扫描器 5.含定制化机柜（材质采用镀锌钢板喷塑，箱体板厚度≥1.0mm，防护等级≥IP55），机柜深度≤40cm，符合现场实际。 6.直接接入原有道闸汇聚设备上，用于与现有道闸设备联动。 7.收发卡设备尺寸需满足现场实际施工要求，设备深度≤70cm。 8.满足现场道闸进场发卡和出场的收卡需求。 | 套 | 9 | 6.5 | 58.5 |  | 5.85
2 | 自助发卡机基础 | 1.C20混凝土基础底座，基础高度根据现场确定，方便司机师傅从自助发卡机上取、还卡片。 2.基础每边应宽出设备至少100mm，尺寸根据设备尺寸定。 | 套 | 9 | 0.5 | 4.5 |  | 0.45
3 | 卡片 | 含300张卡片 | 张 | 300 | 0.02 | 6 |  | 0.018
4 | 后台软件 | 1.车辆到达取卡位置前，可提前在定位卡中写入车牌信息 2.车辆到达取卡位置后，自动从上工位发出定位卡，也可由司机自行按键取卡 3.司机取卡后自动控制栏杆机放行。 4.司机还卡后，自动控制栏杆放行。 | 套 | 1 | 6.5 | 6.5 |  | 5.85
5 | 防撞沙桶 | ≥L600mm*H800mm，桶身含反光膜 | 套 | 40 | 0.025 | 1 |  | 0.0225
6 | 水泥隔离墩 | ≥500*500mm 道路隔离防撞墩水马防撞桶道路护栏混凝土 | 个 | 156 | 0.02 | 3.12 |  | 0.018
7 | 连接钢管 | 3m水泥隔离墩钢管，含反光膜 | 根 | 156 | 0.01 | 1.56 |  | 0.009
8 | 减速带 | 减速带缓冲带 【承重100吨】梯形铸钢100*30*5CM加强 | 个 | 240 | 0.02 | 4.8 |  | 0.018
9 | 监控摄像机 | 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS，像素≥800万； 2.最低照度≤0.0005Lux(彩色模式)；≤0.0001Lux(黑白模式)； 3.最大补光距离≥30m(暖光）； 4.镜头类型：定焦； 5.镜头焦距：≥6mm； 6.支持通用行为分析； 7.视频压缩标准：H.265、H.264等； 8.支持宽动态、透雾功能、防补光过曝； 9.支持行为分析触发后报警功能； 10.防护等级≥IP67； 11.含支架、电源模块等。 | 个 | 8 | 0.38 | 3.04 |  | 0.342
10 | 4.5米监控杆 | 监控杆φ140*4，底法兰盘300*300*12，基础C30混凝土，尺寸800*800*1000（深），钢筋笼为16φ12，箍筋φ8@100。 | 根 | 8 | 0.3 | 2.4 |  | 0.27
11 | 显示屏 | 1.像素间距≤6mm，尺寸为：≥768mm*576mm 2.灰度等级：红绿蓝各256级 3.最大亮度≥6500cd 4.显示车辆进出、缴费金额、月租期限、欢迎语等信息显示 | 块 | 4 | 0.8 | 3.2 |  | 0.72
12 | 24口交换机 | 国产化设备 1.千兆电口≥24个， 千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个 2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥108Mpps/126Mpps； 3.支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN； 4.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 5.支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈。 | 台 | 2 | 0.5 | 1 |  | 0.45
13 | 8口交换设备 | 国产化设备 1.千兆电口≥8个（其中支持POE电口≥4个），千兆光口≥2个；Console口≥1个； 2.支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥80W； 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps、包转发率≥68Mpps/108Mpps； 4.支持MAC地址≥16K；支持4K个VLAN； 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6.支持包括且不限于STP、RSTP、MSTP协议; 7.支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈； | 台 | 7 | 0.26 | 1.82 |  | 0.234
14 | 户外机柜 | 户外防水不锈钢网络机柜，尺寸600*600*6000mm,结合实际情况确定尺寸 | 个 | 9 | 0.15 | 1.35 |  | 0.135
15 | 接火点 | 含电力线缆敷设、管道开挖、过路顶管、接火费、电表等。 | 点 | 2 | 1 | 2 |  | 0.9
16 | 辅材 | 含8个照明灯、30个标识牌，防撞柱30个以及电源线、信号线、网线、万向节、抱箍、插件、耗材等 | 项 | 1 | 3.76 | 3.76 |  | 3.384
17 | 5米道闸一体机左 | 1.摄像机 图像分辨率及帧率检查：内置≥400万像素高清摄像机，最大分辨率为≥（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 最低照度：彩色≤0.022lx (F2.0,AGC ON)黑白≤0.011lx(F2.0,AGC ON) 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 2.道闸参数 杆子类型：直杆 遥控距离：≥40米内 杆子长度：≥5米 道闸方向：左向 运行速度：≤5s 机箱材质：≥2mm冷轧钢板 3.具有遇阻反弹功能； 4.设备高度集成； 5.具有强光抑制功能； 6.≤0.001Lx（F1.5，彩色模式）；≤0.0001Lx（F1.5，黑白模式）； 7.支持车牌识别检测识别功能； 8.内置≥15寸LCD屏幕，支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 9.支持电动变焦镜头； | 台 | 1 | 1.62 | 1.62 |  | 1.458
18 | 5米道闸一体机右 | 1.摄像机 图像分辨率及帧率检查：内置≥400万像素高清摄像机，最大分辨率为≥（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 最低照度：彩色≤0.022lx (F2.0,AGC ON)黑白≤0.011lx(F2.0,AGC ON) 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 2.道闸参数 杆子类型：直杆 遥控距离：≥40米内 杆子长度：≥5米 道闸方向：右向 运行速度：≤5s 机箱材质：≥2mm冷轧钢板 3.具有遇阻反弹功能； 4.设备高度集成； 5.具有强光抑制功能； 6.≤0.001Lx（F1.5，彩色模式）；≤0.0001Lx（F1.5，黑白模式）； 7.支持车牌识别检测识别功能； 8.内置≥15寸LCD屏幕，支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 9.支持电动变焦镜头； | 台 | 1 | 1.62 | 1.62 |  | 1.458
19 | 4米道闸一体机左 | 1.摄像机 图像分辨率及帧率检查：内置≥400万像素高清摄像机，最大分辨率为≥（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 最低照度：彩色≤0.022lx (F2.0,AGC ON)黑白≤0.011lx(F2.0,AGC ON) 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 2.道闸参数 杆子类型：直杆 遥控距离：≥40米内 杆子长度：≥4米 道闸方向：左向 运行速度：≤5s 机箱材质：≥2mm冷轧钢板 3.具有遇阻反弹功能； 4.设备高度集成； 5.具有强光抑制功能； 6.≤0.001Lx（F1.5，彩色模式）；≤0.0001Lx（F1.5，黑白模式）； 7.支持车牌识别检测识别功能； 8.内置≥15寸LCD屏幕，支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 9.支持电动变焦镜头； | 台 | 2 | 1.539 | 3.078 |  | 1.3851
20 | 4米道闸一体机右 | 1.摄像机 图像分辨率及帧率检查：内置≥400万像素高清摄像机，最大分辨率为≥（2688×1520）像素（不含OSD），帧率在(1~25)fps可调。 最低照度：彩色≤0.022lx (F2.0,AGC ON)黑白≤0.011lx(F2.0,AGC ON) 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 2.道闸参数 杆子类型：直杆 遥控距离：≥40米内 杆子长度：≥4米 道闸方向：右向 运行速度：≤5s 机箱材质：≥2mm冷轧钢板 3.具有遇阻反弹功能； 4.设备高度集成； 5.具有强光抑制功能； 6.≤0.001Lx（F1.5，彩色模式）；≤0.0001Lx（F1.5，黑白模式）； 7.支持车牌识别检测识别功能； 8.内置≥15寸LCD屏幕，支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 9.支持电动变焦镜头； | 台 | 2 | 1.539 | 3.078 |  | 1.3851
21 | 出入口终端服务器 | 1.支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2.≥8个百兆自适应RJ45网口具备交换机功能，支持接入多路网络设备≥1个RS232接口 3.HDMI/VGA显示器输出支持 4.音频输出：≥3.5MM标准输出；报警输出：≥2路报警输出；报警输入：≥2路报警输入；音频输入：≥3.5MM标准输入 5.RS232接口：≥1路；网络接口：≥千兆RJ45；RS485接口：≥1路；USB接口：≥4个USB接口；VGA接口：≥1路VGA | 个 | 2 | 0.6 | 1.2 |  | 0.54
22 | 防砸雷达 | 1.79GHz单片微波集成电路； 2.支持雷达检测距离、检测宽度可调； 3.支持防止“砸车、砸人”事故的发生； 4.支持LED灯提示雷达工作状态。 | 台 | 6 | 0.11376 | 0.68256 |  | 0.10238
23 | 无刷通用摆闸左 | 1.闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；设备支持室外环境使用，采用一体化机芯，直流无刷伺服电机，设备采用不少于14对红外对射 2.闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用304不锈钢； 3.门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质；钢化玻璃门翼上方离地高度支持包括且不限于1.2m/1.4m/1.6m/1.8m规格可选 闸机通道外壳防护等级应达到≥IP54的要求； 4.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5.闸机通道应具备异常报警功能。 6.闸机通道应支持防尾随功能。 7.闸机通道应具备应急放行的功能。 8.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行。 9.设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 | 台 | 4 | 0.83362 | 3.3345 |  | 0.79194
24 | 无刷通用摆闸右 | 1.闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；设备支持室外环境使用，采用一体化机芯，直流无刷伺服电机，设备采用不少于14对红外对射 2.闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用304不锈钢； 3.门翼支持选用不锈钢或亚克力或钢化玻璃材质；钢化玻璃门翼上方离地高度支持包括且不限于1.2m/1.4m/1.6m/1.8m规格可选 闸机通道外壳防护等级应达到≥IP54的要求； 4.设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07的要求，其他表面应符合IK08的要求。 5.闸机通道应具备异常报警功能。 6.闸机通道应支持防尾随功能。 7.闸机通道应具备应急放行的功能。 8.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行。 9.设备支持多人授权通行功能，设备支持一次授权，允许多人通行 | 台 | 4 | 0.83362 | 3.3345 |  | 0.79194
25 | 人员通道遥控器 | 1.遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制≥6个通道，空旷条件下遥控距离≥30m。 2.支持：进开门、关门、出开门、常开 | 个 | 2 | 0.02052 | 0.04104 |  | 0.019494
26 | 人员通道人脸门禁组件 | 1.配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 2.外壳防护等级满足≥IP66。 3.硬件接口：≥LAN接口、≥RS485接口×1、≥韦根接口×1、≥TYPE-A接口×1、≥门锁I/O输出×1、≥门磁I/O输入×1、≥开门按钮I/O输入×1、≥报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、≥报警I/O输入×2、≥机械防拆开关×1、具备SD卡插槽 4.≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600。 5.设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩；支持防假体攻击功能；人脸比对时间应≤120ms，最大人脸验证距离应≥4m、最小人脸验证距离应≤0.2m 6.设备支持认证方式包括且不限于：人脸验证、 屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、 密码。 含遮阳罩。 | 台 | 8 | 0.15732 | 1.2586 |  | 0.14945
27 | 通道支架 | 1.铝合金喷塑材质，从底部出线方式；搭配人脸验证一体机或组件，支持通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 2.可现场调节设备≥15°仰角或垂直角度。 | 个 | 8 | 0.011115 | 0.08892 |  | 0.010559
28 | 视频综合管理平台 | 1.提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括且不限于组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、AI模型管理、设备运维服务。 2.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格）； 3.支持门户工作台； 4.提供对首页通知公告的管理，创建、修改、删除、实时发布、特定时间发布、下架、查询功能。并提供开放能力,即提供API接口供外部调用； 5.支持通过H5方式集成到第三方APP应用中； 6.视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 7.支持接入多种门禁设备，实现人员身份识别、出入管控等智能应用；≥50路门禁点授权。 8.支持接入多种出入口道闸设备，提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、过车记录查询、车流量统计等应用。 9.园区卡口提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，提供车辆布控能力和车辆行驶轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。 10.基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制； 11.支持基于GIS地理信息系统实现事件一张图； 12.支持视频图像诊断和监测服务； | 项 | 1 | 4.325 | 4.325 |  | 4.1087
合计7 | [5 empty] | 128.21

## 区域安全风险隔离管控-违停、测速
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 卡口抓拍单元 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等。 2.图像传感器：1英寸CMOS。 3.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 4.最大图像尺寸：≥4096×2160像素。 5.外壳防护等级应不低于IP66。 6.支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。 7.具有抓拍不同颜色车牌和不启用等设置选项。 8.支持车牌黑/白名单设置。 9.抓拍图片到输出车牌信息的时间＜20ms。 ★10.可识别并抓拍垂直倾斜角度≥55°、水平倾斜角度≥35°、俯仰角度≥35°的机动车车牌号码。 11.按需与交通管理部门所用平台进行对接，实现视频、图像资源上传使用。 | 台 | 14 | 1.1 | 15.4
2 | 卡口终端服务器 | 1.≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口、≥2个1000M SFP光端接口 应具有≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB 3.0接口、≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥4个SATA接口、≥4个状态指示灯、≥1个接地端子、≥1个GPS天线接口 2.具备GPS和北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上。 ★3.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持数据传输加密、固件完整性等安全检验。 4.支持视频质量诊断。 5.支持≥12路自适应接入； 6.支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 7.支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件； 8.支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 9.支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，具备IPv4、IPv6组网配置。 10.硬盘接口：≥4个SATA接口，内置≥8TB硬盘。 | 台 | 7 | 0.6 | 4.2
3 | 测速雷达 | 1.单车道测速雷达，频率2.4G; 2.测速距离：单车道优于等于18～38m; 3.测速范围优于等于20km/h-400km/h； 4.测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h-400km/h，误差-1km/h-0km/h； 5.支持雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置； 6.防护等级≥IP66。 | 个 | 20 | 0.58 | 11.6
4 | 补光灯 | 1.≥24颗高亮度LED芯片 2.气体光源回电时间≤67ms，支持超速连拍， 3.气体补光控制具有峰值抑制功能 4.应支持LED灯频闪、爆闪，气体爆闪 5.应符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 6.补光装置光源应包括LED光源（一级频闪）和气体放电光源（二级脉冲） 7.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常 8.不含有害金属铅、汞，绿色环保 9.防护等级≥IP65 | 个 | 20 | 0.3 | 6
5 | 工业交换机 | 国产化设备 1.交换容量≥330Gbps；转发性能≥82Mpps； 2.支持≥8个千兆电口，≥4个万兆光口； 3.支持基于端口的 VLAN、基于 MAC的 VLAN 支持基于协议 VLAN； 4.支持MAC地址≥32K；支持ARP表项≥4K。 5.支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 6.基于VLAN端口隔离；支持IPv4静态路由；支持IPv6静态路由；路由口数：8个；除2个独立的光纤端口可以组成环网外，其它电口也支持多个独立的自愈环，当发生链路故障时，环网自愈时间小于50ms； 7.含2个千兆单模光模块。 8.工业级交换机≥IP68 9.支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 | 台 | 7 | 0.32 | 2.24
6 | 防雷器 | 保护220V交流供电、网络电源二合一防雷，用于且不限于机箱内设备防雷。 | 个 | 9 | 0.02 | 0.18
7 | 卡口设备机箱 | 1.对前端设备统一管理； 2.具有不少于5路AC220V强电输入接口、6路AC220V强电输出接口、2路DC12V供电输出接口、8个模拟量接口、2路标准BNC模拟视频接口、1个10M/100M自适应RJ45接口、3个RS-232接口、2个RS-485接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口； 3.支持短时断电续航；支持远程断电重启前端设备的功能； 4.机柜内置温湿度探测器，对机柜内部的温湿度数据进行检测； 5.当机柜内部温度超过设定值时，风扇自动开启；低于设定值时，风扇自动关闭； 6.支持实时显示时间信息、温湿度信息、供电模块通断信息、电压与电流数据；具有短时供电输出功能； 7.当机柜内电压、电流、温湿度等数据超出设定正常范围时，支持联动报警。 | 个 | 7 | 0.33 | 2.31
8 | 违停球 | 1.传感器采用1/1.8＂ CMOS,高清成像，内置GPU芯片； 2.支持≥35倍光学变倍； 3.支持定时抓图与事件抓图功能； 4.支持雨刷功能； 5.支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；内置≥7路报警输入和≥2路报警输出，支持报警联动功能； 6.支持≥300个预置位，≥8条巡航扫描； 7.支持GB35114安全加密； 8.支持城市道路违章取证； 9.违停有效检测距离≥250 m； 10.主码流帧率分辨率：≥50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)； 11.防护：≥IP67；防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6标准 ； ★12.当设备检测到事件后，可上传报警信息及目标物经纬度信息 13.设备可同时对视频画面中单辆或多辆机动车违停行为进行抓拍取证 14.设备支持违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可设置 | 套 | 6 | 1.1 | 6.6
9 | 违停联动功能研发 | 对接广播系统，实现违停事件联动告警提醒（现场语音提醒）、中心远程人工喊话。 | 套 | 1 | 4 | 4
10 | 网络音柱 | 1．工作电压：AC 200 - 240V 50Hz 2．功率：额定功率≤30W 3．网络通讯协议包括且不限于：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP 4．网络传送音频格式：MP3/IMA-ADPCM 5．码流：32 Kbps - 320 Kbps 6．喇叭：≥2个15W防水喇叭 7．声压级（1M/1W）：≥103dB 8．内置语音合成功能，支持文本实时转语音广播 ★9．具备离线广播功能，网络离线时，可单独与现场监控摄像机或硬盘录像机等设备进行正常联动 10．防护等级：≥IP66 11.外部接口：≥电源接口_2芯护套线带国标两芯插头；网络接口≥1个10/100Mbps 自适应以太网RJ45防水接口（带状态指示灯） | 只 | 6 | 0.2 | 1.2
11 | 网络广播对讲主机 | 1．规格：标准19英寸机架式服务器机箱 2．处理器：CPU≥1.2GHz四核处理器； 3．存储空间：≥500GB以上SSD 4．网络通讯协议包括且不限于：TCP\IP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP 5．网络接口：≥1个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口 6．硬件功能： （1）具备自动故障修复功能 （2）提供第三方系统的数据接入，实现数据共享 （3）支持对语音广播实时录音 （4）支持广播任务日志记录和系统操作日志记录 7.软件功能： （1）音源管理：支持多种类型音源 （2）分区设置：支持对播放终端进行任意分区的添加、编辑和删除。 （3）音量管理：支持不同场景音量单独设置 （4）网络话筒设置：支持设置话筒的名称、ID，支持设置话筒音量。 （5）录音管理：提供录音的查看和下载录音文件的功能 8．实时检测：可以实时检测系统设备的各种运行状态。 | 台 | 1 | 4 | 4
12 | 网络操控台及话筒 | 1．显示屏：≥8英寸液晶屏显示，全图形化触摸式操作，分辨率（像素）≥1024×768 2.处理器：启动时间≤1秒 3．功能：支持设置优先级，默认人工喊话优先级最高；支持超时自动停止广播功能；支持实时查看播放预案属性； 2.工作电压：DC 12V 50Hz 3.监听喇叭：≥3W，8Ω 4.网络通讯协议：TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP 5.网络传送音频格式：MP3/IMA-ADPCM 6.码流：8kbps ～ 320kbps 7.外部接口：≥1个DC电源插座；≥1个10/100Mbps 自适应以太网RJ45接口；≥3.5mm音频输出插座 | 台 | 1 | 1.3 | 1.3
13 | 6.5米立杆（9米支臂）及基础 | 立杆：≥6.5m；横臂≥9m；采用 Q235 钢管热镀锌防腐处理,含地锚，含喷塑；避雷针规格：≥20*800mm。 含地笼、材料、人工、回填、机械费、人工费、垃圾外运，基础规格≥1.8m*1.8m*2m(深)，配地笼≥φ12 钢筋，预埋件，≥C30混凝土,接地等。 | 套 | 5 | 1.58 | 7.9
14 | 6.5米立杆（7米支臂）及基础 | 立杆：≥6.5m；横臂≥7m；采用 Q235 钢管热镀锌防腐处理，含地锚，含喷塑；避雷针规格：≥20*800mm。 含地笼、材料、人工、回填、机械费、人工费、垃圾外运，基础规格≥1.6m*1.6m*2m（深），配地笼≥φ12 钢筋，预埋件，≥C30混凝土,接地等。 | 套 | 2 | 1.5 | 3
15 | 6.5米立杆（3米支臂）及基础 | 立杆：≥6.5m；横臂≥3m；采用 Q235 钢管热镀锌防腐处理，含地锚，含喷塑；避雷针规格：≥20*800mm。 含地笼、材料、人工、回填、机械费、人工费、垃圾外运，基础规格≥1.2m*1.2m*1.6m（深），配地笼≥φ12 钢筋，预埋件，≥C30混凝土,接地等。 | 套 | 2 | 1.2 | 2.4
16 | 取电 | 管道开挖及敷设:截面尺寸≥ 400×600mm，敷设 1 根外径≥32mmPE 管，壁厚≥ 3.5mm，沟宽≥ 400mm，深度≥ 600mm；含垃圾外运原貌恢复；线缆≥RVV3*2.5，包括管道开挖、顶管、电表、过路钢管。 | 项 | 1 | 7 | 7
17 | 线缆辅材 | 包括电源线≥RVV3×1.5、信号线≥RVV2×1.0、≥六类国标网线、万向节、抱箍、插件、耗材等。 | 项 | 1 | 2 | 2
合计8 | [5 empty] | 81.33

## 基础硬件设施-标准化机房
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 金额(万元) | 备注
一 | 标准化改造
1 | 防静电地板 | 1.全钢陶瓷架空防静电瓷砖面地板，地板满足相关国标要求，地板单片尺寸600mm*600mm*35mm±3； （1）地板具备防水、防火、防滑； （2）防火等级：A级别； （3）贴面材质：不低于10mm防静电陶瓷面； （4）包含支架、横梁、接地网、门口收边、台阶等安装 2.防静电地板200mm高。 3.完工运行所需材料及相关辅材。 | 平米 | 20.52 | 0.06 | 1.2312
2 | 窗户封堵 | 1.彩钢板，墙面板≥100mm厚，板材上下为0.5mm，80kg/m3，含安装； 2.彩钢板表面附单层石膏板。 | 平米 | 4.32 | 0.03 | 0.1296
3 | 乳胶漆 | 腻子两遍，乳胶漆两遍，含新砌墙体两侧及其他三面墙体 | 平米 | 97.2 | 0.005 | 0.486
4 | 钢制防火门 | 钢制防火门，M1021 | 樘 | 1 | 0.3 | 0.3
5 | 墙体开洞 | 墙体开洞安装门，洞口尺寸为≥1100mm*2200mm | 平米 | 2.42 | 0.02 | 0.0484
6 | 新建墙体 | 新建240多孔砖墙，墙体应砌至楼板顶，墙长5.7m，墙高4.0m | 平米 | 22.8 | 0.025 | 0.57
7 | 顶棚拆除及恢复 | 新建墙体至板顶时，原有矿棉板顶棚，龙骨拆除并重新安装，墙体砌筑完成后，恢复原有矿棉板吊顶 | 平米 | 3.42 | 0.05 | 0.171
8 | 抗震底座 | 含8个机柜、1台空调，1台七氟丙烷气体柜，2个电池架的抗震底座，≥L50*5焊接而成，抗震底座应采用≥M10螺栓对地固定，抗震底座尺寸同设备底面积 | 个 | 10 | 0.05 | 0.5
9 | 蓄电池架 | 定制，用于安装32节200AH蓄电池，开放式电池架，每套电池架安装16节200AH蓄电池组，含蓄电池连接线和电池空开 | 套 | 2 | 0.2 | 0.4
10 | 精密空调 | 空调制冷量为≥20KW，单冷型、上送风、R410A冷媒、含低温组件，为了统一部署安装售后，含10米以内管线的安装 | 套 | 1 | 6.2 | 6.2
11 | 走线架 | 双层铝合金走线架，≥600宽，含对地支撑； | 项 | 1 | 0.5 | 0.5
12 | 尾纤槽 | ≥240mm x 100mm，含接头，封闭盖板及辅材 | 项 | 1 | 0.3 | 0.3
13 | 机柜 | 1.尺寸不小于：600mm*1000mm*2000mm，要求每套机柜≥2个PDU、2个层板 2.机柜支持19英寸标准的综合机柜、服务器、存储及网络设备安装 3.机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 | 套 | 8 | 0.5 | 4
14 | LED防爆平板灯 | 1.尺寸：≥600mm*600mmLED防爆平板灯; 2.功率：≥36W，可调照度； 3.含线缆BYJ 3*2.5，及线缆敷设 3.含人工、辅料及辅助工具，安装。 | 台 | 4 | 0.03 | 0.12
15 | 应急照明灯 | 应急照明灯2套，自带电池 | 项 | 1 | 0.06 | 0.06
16 | 设备搬迁 | 含指挥大厅机房内4个机柜设备搬迁，设备调试及线缆敷设 | 项 | 1 | 1.02 | 1.02
17 | 防鼠板 | ≥450mm高防鼠板，含安装辅材 | 项 | 1 | 0.08 | 0.08
18 | 小计1 |  |  |  |  | 16.1162
二 | 电气工程
1 | UPS主机 | 1.容量：不低于40kVA，根据现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装 2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示。 3.要求支持包括且不限于三进三出，三进单出。 4.当逆变器发生如温度过高、短路、输出电压异常或过载等异常情况且超过逆变器可承受范围时，逆变器会自动关闭以防止损坏。若此时市电仍然正常，静态开关会将电源供应转为由旁路电源供电给负载使用。 5.具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息。 6.单机和并机可灵活切换，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。 7.电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。 | 台 | 1 | 3.2 | 3.2
2 | 蓄电池 | 1.额定电压：12V 2.额定容量：100AH 3.蓄电池密封反应效率应＞97.5%。 4.蓄电池静置28天容量保存率应≥98%。 5.蓄电池槽盖之间采用热封技术进行密封。 6.为提高蓄电池性能，降低蓄电池内阻，蓄电池应采用机械穿壁焊接技术。 7.内阻不大于3豪欧 | 节 | 32 | 0.12 | 3.84
3 | 机架式配电单元 | 不少于1个市电总开150A/3P，1个100A/3PUPS输入空开，1个100A/3PUPS输出空开，1个100A/3P的UPS维修旁路空开，2个40A/3P精密空调空开，至少8个32A/1PUPS输出分配回路，至少8个32A/1P市电分配回路，防雷开关。 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
4 | 线缆及辅材 | 含引入线缆YJV 4*70+1*16，机柜线缆RVVZ 3*6及接地线，含线缆敷设 | 项 | 1 | 0.5 | 0.5
5 | 小计2 |  |  |  |  | 9.04
三 | 门禁系统
1 | 人脸门禁 | 1.采用≥7英寸IPS屏，分辨率≥1024*600； 支持人脸、IC卡、指纹、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门； 2.支持识别区域及人脸目标大小设置； 3.采用≥200万广角摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度； 4.支持面部识别距离优于等于0.3m-2.0m；适应包括且不限于0.9m～2.4m身高范围； 5.基于深度人脸识别算法； 6.人脸验证准确率高达≥99.5%，1：N比对时间小于0.35秒/人； 7.适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置； 8.设备支持≥50000个用户； 9.支持活体检测功能，支持照片和视频防假； 10.支持自动报警功能； | 套 | 1 | 0.28 | 0.28
2 | 单门控制器 | 1.工业型专业设计，带锁具及铰链转动结构，支持承受≥80kg力； 2.集成包括且不限于报警、门禁、视频监控、消防报警接入； 3.支持TCP/IP通讯方式； 4.支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入； 5.韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品； 6.支持≥4台读卡器（可设双门双向识别）； 7.支持≥9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4）； 8.支持≥6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4）。 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12
3 | 单门磁力锁 | 1.≥280KG（600Lbs）以上静态直线拉力； 2.支持设定12VDC或24VDC； 3.支持反向电流保护装置； 4.支持防残磁设计； 5.支持显示门锁状态； 6.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 7.含支架。 | 套 | 1 | 0.043 | 0.043
4 | 开门按钮 | 塑料外壳 ，86*86*25mm±10% | 个 | 1 | 0.005 | 0.005
5 | 线缆及辅材 | 1.门禁系统的综合布线，含线缆、穿线管及线缆敷设； 2.人工，辅材及安装附件等。 | 批 | 1 | 0.06 | 0.06
6 | 小计3 |  |  |  |  | 0.508
四 | 消防气体灭火系统
1 | 点型感烟火灾探测器 | 1.工作电压：总线24V； 2.监视电流≤0.6mA； 3.报警电流≤1.8mA； 4.接入动环主机。 | 台 | 4 | 0.016 | 0.064
2 | 点型感温火灾探测器 | 1.探测器类别：A1R； 2.工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V； 3.工作电流：监视电流≤0.6mA 报警电流≤1.8mA； 4.接入动环主机 | 只 | 4 | 0.016 | 0.064
3 | 紧急启停按钮 | 1.编码方式：电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定； 2.常开输出触点：额定值DC60V.0.1A，接触电阻小于等于100M欧姆； | 只 | 1 | 0.012 | 0.012
4 | 火灾声光警报器 | 1.外壳材质：塑料； 2.使用场所：室内型； 3.供电方式：直流24V； | 只 | 1 | 0.016 | 0.016
5 | 灭火勿入指示灯 | 1.编码方式：电子编码方式，编码范围可在11~20之间任意设定； 2.线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性。 | 只 | 1 | 0.01 | 0.01
6 | 气体灭火控制器 | 1.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2.功耗：监视状态功耗≤30W；最大功耗≤380W； | 台 | 1 | 0.35 | 0.35
7 | 输入输出模块 | 1.用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备。 2.采用32位ARM微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力。 3.输入、输出信号隔离检测，抗干扰能力强。 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15
8 | 火灾报警控制器 | 1.晶屏规格：不小于240×160点，可同屏显示不小于150个汉字信息； 2.控制器容量：最大容量为242个地址编码点； 3.电源：主电为交流220V，电压变化范围 ＋10%～－15% 4.具备备电电池，功耗≤25W； | 台 | 1 | 0.4 | 0.4
9 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1.贮存容器容积(L)和数量：≥70×1。 2.灭火剂最大充装密度：≤1120kg/m3。 3.贮存压力：不小于2.5Mpa（20℃）。 4.最大工作压力：4.2Mpa（50℃）。 5.工作温度范围： 0℃~55℃。 6.系统喷放时间：≤8S。 | 套 | 1 | 0.8 | 0.8
10 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷清洁气体灭火药剂 | Kg | 60 | 0.01 | 0.6
11 | 泄压装置 | 安全阀的开启压力不得小于气瓶水压试验压力的75%或者相应标准的规定，也不得大于气瓶水压试验压力。 | 套 | 1 | 0.05 | 0.05
12 | 防毒面具 | 全面部立体防护，贮氧系统是由面罩、贮氧袋、T型三通、输氧导管以及固定构件组成； | 个 | 3 | 0.02 | 0.06
13 | 手提式二氧化碳灭火器 | 1.灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管(喷嘴)等组成。 2.瓶身材质碳钢，喷射距离≥2m。 3.灭火剂采用二氧化碳，充装量不小于5Kg。 | 只 | 4 | 0.016 | 0.064
14 | 轴流风机 | ≥120*120*25mm，220V，含专业防尘网，专业防护罩 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 机房事故排风
15 | 线缆及辅材 | RVVP-2×0.75护套电源线，20mm×1mm金属KBG镀锌线管等辅材 | 项 | 1 | 0.35 | 0.35
16 | 小计4 |  |  |  |  | 3.04
五 | 接地系统
1 | 地排 | 1.T2 紫铜排国标铜质； 2.配置与孔位数对应的成套螺栓； 3.规格：不小于500×200×8mm，不少于21孔 | 组 | 4 | 0.02 | 0.08
2 | 镀锌扁钢 | 镀锌扁钢优于等于：40mm×4mm | 米 | 30 | 0.007 | 0.21
3 | 均压环 | 镀锌扁钢优于等于：30mm×3mm | 米 | 18.4 | 0.005 | 0.092
4 | 接地紫铜带 | 100*0.3mm，网格不小于600mm*1200mm | 米 | 42.9 | 0.005 | 0.2145
5 | 机柜接地线 | RVVZ 1*10，含线缆敷设 | 项 | 1 | 0.15 | 0.15
6 | 小计5 |  |  |  |  | 0.7465
六 | 动环监控系统
1 | 动环监控平台 | 监控对象包括且不限于：市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁等 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55
2 | 智能型采集单元 | 不少于4路以太网电口；不少于8路智能串口；不少于1路USB口；不少于16路DI；不少于4路DO；不少于8路AI；不少于2路蓄电池总压和中间点采集；不少于2路数字温湿度接口，单路DC-48V供电。 | 个 | 1 | 0.52 | 0.52
3 | 水浸传感器 | 定位式水浸传感器 | 个 | 1 | 0.02 | 0.02
4 | UPS检测模块 | 通过使用动环监控平台，采集包括且不限于UPS的输入电压，输入电流，输出电压，输出电流，旁路相电压，旁路相电流，功率因素，电池电压，电池电流，系统频率，系统负载，电池后备时间等UPS通信协议所能提供的各项数据。 |  | 1 | 0.2 | 0.2
5 | 蓄电池管理接口单元 | 2V单体，12v单独：监测单元，单体电池监控，可判断单独故障 | 个 | 32 | 0.015 | 0.48
6 | 蓄电池管理单元 | 1.支持交流/直流供电：支持高压直流DC240V或交流AC220V供电 2.提供蓄电池在线监控功能 3.支持远程设置和在线监控 4.当单体出现故障时，可以切断整组单体电池采集模块，避免因单体电池采集模块故障导致电池的过度放电 5.每组串口提供≥两个RJ45接口，支持环路通讯，任何一节开路不影响剩余模块的通讯和采集。 | 个 | 1 | 0.06 | 0.06
7 | 线缆及辅材 | 动环监控设备安装线材，机房安装管材(线材需保护用PVC、线槽、线盒等) | 项 | 1 | 0.36 | 0.36
8 | 小计6 |  |  |  |  | 2.19
七 | 视频监控系统
1 | 枪形摄像机 | 1.采用≥1/2.8英寸400万像素传感器； 2.支持H.264/H.265/M-JPEG视频编码算法； 3.最低照度≤0.002Lux（彩色）， ≤0.0002Lux（黑白）； 4.支持分辨率不小于1920×1080，帧率：1-30fps； 5.支持亮度≥11级，信噪比≥57dB，图像延时≤110ms； 6.支持音频编码格式G.711a.G.711u.G722.1.G726.AAC_LC音频编码标准，支持AEC回声抵消和混音录像等功能； 7.支持内置红外补光，红外照射距离不小于60米，支持解决过曝或曝光不足等问题。 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2
2 | POE交换机 | 1.≥24口千兆全网管POE交换机 2.接口：≥24*10/100/1000Base-T以太网端口；≥2*1/10GE(光)；1个console口 3.交换容量：≥48Gbps 4.包转发率：≥30Mpps 5.支持220v交流 6.POE功率功耗≤240W 7.支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 | 台 | 1 | 0.28 | 0.28
3 | 控制台 | 国产化设备 1.CPU：≥4C, 2.5GHz 2.内存：≧16G DDR4 3200MHz 内存，提供≥2个内存槽位 3.显卡：集成显卡 4.声卡：集成声卡， 5.硬盘：≧512G M.2 NVME SSD ； 6.键盘.鼠标：原厂防水键盘.抗菌鼠标； 7.接口：≥6个USB接口，≥1*VGA接口，≥1*HDMI接口（VGA非转接）； 8.显示器：≧23英寸屏，1920*1080全高清分辨率 9.电源：110/220V 180W 节能电源 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5
4 | 线缆及辅材 | 视频监控线缆、网线及辅材 | 批 | 1 | 0.08 | 0.08
5 | 小计7 |  |  |  |  | 1.06
八 | 综合布线
1 | 理线器 | 24口理线架 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03
2 | 配线架 | 24口预端接高密配线架 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05
3 | 线缆及辅材 | 含网线、跳线、标签等辅材及线缆敷设 | 项 | 1 | 0.3 | 0.3
4 | 小计8 |  |  |  |  | 0.38
九 | 合计9 |  |  |  |  | 33.08

## 基础硬件设施-操作终端
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 操作终端 | 国产化。物理CPU：≥8核，主频≥3.6GHz；内存≥32G;固态硬盘≥1TB;独显≥8G。配套含键盘、鼠标、操作系统,≥27寸高清显示器等。 | 台 | 6 | 1.465 | 8.79
合计10 | [5 empty] | 8.79

## 数据接入
序号 | 设备名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 数据采集 |  | 国产化 1.支持标准工控通讯协议(包括且不限于Modbus、OPC等)对接采集、能与企业已有相关系统（如DCS、ESD、SIS、PLC等）系统进行数据采集对接。 2.支持网闸功能； 3.CPU：≥四核处理器 ；存储≥32G；内存：≥ 4G内存 4.网口：≥4个10/100/1000Base-T端口，≥1个Console口，≥2个USB口； 5.串口：≥4* RS232 ≥2 * RS485 支持边缘计算，支持≥ 100种工业设备协议。 采用专用隔离设备和模块化工作组件设计，通过链路阻断、协议转换的方式，使得数据只能以专有数据块的方式静态地在两个网络之间进行“摆渡”，从而切断两个网络之间的所有直接连接，保证不同安全级别网络之间的数据能够安全、可靠地交换，同时设备支持Modbus、OPC、RS232、RS485、数据库等多种协议数据采集、存储、解析。 | 套 | 30 | 2.5 | 75 | 满足要求即可，不限定具体设备数量。
2 | 视频接入 |  | 国产化 支持≥32路 1080P视频接入；支持H264/H265图像解码；≥8T（ SATA）硬盘。 通过网络采集网络摄像机、模拟摄像机设备传输的视频码流，并实现观看、浏览、回放、管理、存储多个网络摄像机等功能，实现业务平台视频调阅、录像回放等功能。 | 套 | 30 | 1 | 30
3 | 数据对接-企业 |  | 对接不少于35家危化企业安全风险智能化管控平台系统，开发基础信息、双预防、重大危险源管理、人员定位、特殊作业、巡检等系统数据对接接口。包括系统接口开发、调试。 | 项 | 1 | 150 | 150
4 | 数据对接-园区内已建系统 |  | 对接园区已建相关系统。 与空气质量检测系统对接进行系统融合，一是实现设备接入，二是实现系统界面融合。 与危化车辆管理系统对接，进行系统融合，实现运输车辆停放的规范化管理。 与消防系统对接，根据《化工园区危险化学品运输车辆停车场建设标准》（T CPCIF 0050-2020）要求，共享消防水池位置与水位信息，显示灭火设施的位置与状态、动作信息等。 与燃气系统、蒸汽管道系统对接，接入已建视频监控数据，获取燃气公用工程设备、信息、仪表信息、耗气量汇总统计数据。 与污水处理厂系统对接、接入污水处理厂已建视频监控数据及中水会用率等数据。 | 项 | 5 | 7 | 35
5 | 数据对接-自治区相关系统 |  | 利用电子政务外网与应急管理部门、与自治区短信平台、行政许可审批、统一身份认证对接。 通过电子政务外网与交通运输部门宁夏危险货物道路运输监管系统对接，获取园区进出危险化学品运输车辆信息。 | 项 | 5 | 5.4 | 27
6 | 辅材 |  | 包括且不限于电源线、信号线、六类国标网线、跳纤、插件、耗材等。含企业设备安装机柜及设备接电材料及工程量。 | 项 | 1 | 2.65 | 2.65
7 | 数据专线-原有视频监控 |  | ≥20M | 条 | 103 | 0.12 | 37.08 | 3年
8 | 数据专线-原有视频监控 |  | ≥10M | 条 | 41 | 0.06 | 7.38 | 3年
9 | 高空瞭望-专线 |  | ≥10M专线 | 条 | 4 | 0.06 | 0.72 | 3年
10 | 气体检测-专线 |  | ≥10M | 条 | 2 | 0.06 | 0.6 | 5年
11 | 封闭化管理-专线 |  | ≥30M | 条 | 9 | 0.18 | 4.86 | 3年
12 | 园区到封闭化管理监控室-专线 |  | ≥100M | 条 | 1 | 0.6 | 1.8 | 3年
13 | 违停-专线 |  | ≥10M | 条 | 3 | 0.06 | 0.54 | 3年
14 | 测速、违停-专线 |  | ≥20M | 条 | 4 | 0.12 | 1.44 | 3年
15 | 与企业-数据专线 |  | ≥50M | 条 | 30 | 0.3 | 27 | 3年
16 | 园区内已有系统 | 与危化车辆管理系统对接-专线 | ≥100M | 条 | 1 | 0.6 | 1.8 | 3年
17 |  | 与燃气系统对接-专线 | ≥50M | 条 | 1 | 0.3 | 0.9 | 3年
18 |  | 与蒸汽管道监控系统对接 | ≥50M | 条 | 1 | 0.3 | 0.9 | 3年
19 |  | 与污水处理厂系统对接-专线 | ≥50M | 条 | 1 | 0.3 | 0.9 | 3年
20 |  | 与消防系统对接-专线 | ≥10M | 条 | 1 | 0.06 | 0.18 | 3年
21 | 与供电部门对接-专线 |  | ≥10M | 条 | 1 | 0.06 | 0.18 | 3年
22 | 与供水部门对接-专线 |  | ≥10M | 条 | 1 | 0.06 | 0.18 | 3年
23 | 与供热部门对接-专线 |  | ≥10M | 条 | 1 | 0.06 | 0.18 | 3年
合计11 | [6 empty] | 406.29

## 网络及存储设备
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 存储设备 | 国产化设备 1.CPU≥64位 2C；内存≥16GB；硬盘≥240G SSD固态硬盘，配置≥6个风扇; 2.≥48盘位,含48块8T企业级SATA硬盘; 3.≥4个千兆数据网口；≥1个千兆管理网口； 4.冗余电源，交流供电； 5.网络协议包括且不限于：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）； 6.支持按弹性扩容、支持对设备异常情况进行监控、支持集群管理功能；支持视频与图片即存即取。 | 台 | 1 | 12.8 | 12.8
2 | 汇聚交换机 | 国产化设备 ★1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥120Mpps； 2.设备支持≥24 个千兆 SFP，8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+； 3.支持模块化可插拔的双电源、双风扇和前后风道； 4.支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持≥10000认证用户同时在线； 5.支持包括且不限于静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 6.支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像、远程端口镜像； 7.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN等； 8.配置≥8个千兆电口，24个千兆光口，4个万兆光口，双交流电源，24个千兆单模光模块，4个万兆单模光模块，3年维保； 9.支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈。 | 台 | 4 | 1.4 | 5.6
3 | 核心交换机 | 国产化设备 ★1.交换容量≥230 Tbps，包转发率≥10000Mpps； 2.主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥4； 3.采用国产芯片，自主可控; 4.设备双电源； 5.支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN等； 6.支持VxLAN IPv6 ； 7.支持包括且不限于静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ，MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 8.支持对IP网络的精确丢包监控和快速故障定界能力； 9.配置≥双主控，双交换网板，双电源，1块48口万兆光口板卡，24个万兆多模光模块，24个万兆单模光模块，3年维保； 10.支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈。 | 台 | 1 | 11.2 | 11.2
4 | 24口配线架 | 24口配线架，含理线器 | 台 | 4 | 0.08 | 0.32
合计13 | [5 empty] | 29.92

## 公共管廊安全风险监测预警-硬件
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注
1 | 地基沉降观测仪（静力水准仪） | 1.量程：0～1000mm； 2.输出信号：RS485； 3.供电电压：（9-36）V DC； 4.测量精度：≤0.1%F.S； 5.灵敏度：≤0.01mm； 6.工作温度优于等于：-20~85℃； 7.防护等级：≥IP67； 8.过载压力：≥100%FS； 9.材质：铝合金 | 只 | 33 | 1377.5 | 4.5457
2 | 配件 | 储液罐：不锈钢，容量符合静力水准仪配套要求。 | 个 | 3 | 414 | 0.1242
3 |  | 线缆：双绞屏蔽线，含线缆施工 | 米 | 1100 | 6.9 | 0.759
4 |  | 气管+液管：高压PU管 | 米 | 1100 | 9.2 | 1.012
5 | 辅材 | 防水接头 | 个 | 65 | 41.4 | 0.2691
6 |  | 设备箱 | 台 | 2 | 414 | 0.0828
7 |  | 仪器保护罩：不锈钢 | 个 | 33 | 46 | 0.1518
8 | 数据传输 | 4G网卡： 1.单通道RS485接口 2.全网通4G联网 3.集成采集、4G无线传输模块 4.DC12V~24V供电 5.支持边缘计算 6.支持数据本地备份存储 7.支持电平信号联动触发 | 台 | 3 | 3500 | 1.05
9 |  | 含物联网流量卡 | 张 | 3 | 400 | 0.12
10 | 平台软件 | 1.支持远程显示现场传感器采集到的数据 2.支持远程管理网关/传感器设备 3.支持远程设置联动报警策略 4.支持显示传感器数据图表及报表导出 | 套 | 1 | 6900 | 0.69
11 | 智能巡检终端 | 1.防水等级：≥IP68； 2.防爆等级：Exib IIC T4 Gb； 3.CPU：不小于8核 2.4Ghz； 4.内存容量：不小于8G+256GB； 5.电池容量：不小于6000mAh； 6.摄像头：后置不低于64MP AI+16MP广角+5MP微距，前置不低于2400像素； 7.分辨率：不低于2400*1080； 8.其他：支持包括且不限于NFC，支持4G、5G； | 套 | 2 | 2500 | 0.5
合计12 | [5 empty] | 9.3047

## GIS
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注
1 | 园区高精度电子地图数据及园区空间业务数据普查整理 | 利用高清正射影像生产园区1: 500高精度电子地图，用于园区导航公用设施标绘 包括道路、加油站、公共卫生间、园区卡口等。 园区各类业务数据普查、监测设施普查、重大危险源普查、安监设施普查、能源设施普查、物流设施普查、园区公用设施普查、企业基本信息、应急资源信息、其他整理（消防站、物资库、取水码头、危货停车场、重大危险源、医疗站、管委会、特勤站等） | km² | 48 | 0.75 | 36
2 | 倾斜摄影模型数据 | 利用倾斜摄影的方式对园区进行航飞，包括像控点布设、模型生产，地面分辨率2.5cm； | km² | 48 | 1.1 | 52.8
3 | 倾斜摄影模型矢量单体化数据 | 对园区化工聚集区共计20平方公里及重点区域（消防站、物资库、取水码头1个、危货停车场2个、医疗站1个、管委会2处、特勤站2个等）的倾斜摄影进行单体化模型建设，包括建筑模型数据、地形模型数据等，满足园区立体管理。并根据甲方提供的属性数据以及普查的数据进行属性录入。 | 项 | 1 | 18 | 18
4 | 园区正射影像数据 | 平罗工业园区2.5cm分辨率的正射影像数据 | km² | 48 | 0.09 | 4.32
5 | 重大危险源激光点云扫描及建模 | 对园区39个重大安全风险源采用激光点云扫描的方式获取高精度点云数据、并建设仿真模型，包括设施或设备以及危险源属性信息 | 个 | 39 | 0.7 | 27.3
6 | 各类数据入库 | 对园区高精度电子地图数据、园区空间业务数据普查整理成果、倾斜摄影模型数据、倾斜摄影模型矢量单体化数据、园区正射影像数据、园区实景三维模型数据、重大危险源激光点云扫描及建模、管廊孪生模型数据、园区市政综合管线建库 | 项 | 1 | 11 | 11
7 | 桌面GIS软件 | 1.支持数据导入导出、类型转换、数据浏览和编辑等丰富的数据管理功能; 2.提供数据配准、投影转换等丰富的数据处理功能; 3.提供丰富的地图制图和专题图生产功能；支持加载地图、数据、符号、颜色方案等在线资源；支持通过空间数据引警管理数据； 4.支持三维场景，立体效果展示，支持倾斜摄影和BIM模型; 5.支持布局排版打印:支持根据需求定制符号:支持单任务生产地图瓦片: 支持统计图表:支持分享地图、数据、符号库、颜色方案等资源至门户。 | 套 | 1 | 51.38 | 51.38
8 | 服务器GIS软件平台 | 1.基于跨平台的云GIS应用服务器，含空间数据库引擎； 2.提供地图服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术；支持Web客户端服务聚合功能；增加处理自动化服务(除基本的数据导入、处理、导出外，需选配相应功能扩展模块搭配使用)、数据流服务、Web打印服务、集群服务和数据科学服务，提供服务端服务聚合；提供地址匹配服务； 3.提供三维场景的发布、浏览功能，提供在三维场景内的查询功能，支持安全设置； 4.提供三维空间分析；包含以下三维发布和浏览功能：地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图；包含以下空间分析功能：通视分析、可视域分析、天际线分析、阴影率统计分析、剖面线分析、阴影率分析；RVT等BIM数据导入； 5.提供高级网络分析功能，如：最佳路径分析、旅行商分析、最近设施分析和服务区分析； 6.提供基于三维网络数据集的网络分析功能，具体包括：连通性分析、爆管分析等三维网络分析功能; 7.提供高级空间分析功能服务，包括：缓冲区分析、叠加分析、表面分析等空间分析功能。
9 | 三维GIS开发平台 | 1.通过通用数据标准实现大规模、多源异构、本地/在线的GIS数据的动态加载； 2.支持真实地理坐标空间，增加三维地球，支持本地/在线的地形、影像数据； 3.支持图层定位，获取场景实时位置； 4.模型实时剖切、通视分析、地形等高线、属性查询等查询分析功能； 5.支持飞行管理功能，支持漫游飞行；
10 | 基础支撑 | 底座支撑平台的系统综合门户是以不同用户角色、权限为基础，提供不同用户的消息内容、数据资源和分析工具等系统功能，通过系统首页可以快速、便捷的进入到用户常用或必用的管理页面。包括我的消息、资源目录、基础工具、可视化浏览。 分析管理包括空间的日照分析，充分使用已建系统的服务和功能，加强平台支撑侧的能力赋能。 模拟仿真功能包含淹没分析、天气模拟、日照模拟、飞行模拟，充分使用孪生平台的多种模拟仿真功能，为园区智慧化场景提供模拟仿真能力支撑。 资源中心包括数据总览、数据目录、数据图谱、服务注册、在线服务发布、服务申请、服务监控，作为资源中心为智慧园区各类场景提供数据资源管理与服务 运行管理模块包含用户管理、角色/权限管理、微服务监控、服务申请统计、平台运行监控、日志管理，为保障孪生平台的正常运行提供服务管理，对平台的实时运行状态进行监控管理。 AR支撑服务：支持为上层信息化服务提供能力支撑，满足本次项目建设的AR全景一张图，实现对园区综合信息的综合分析与统计展示。 | 项 | 1 | 9.2 | 9.2
合计14 | [5 empty] | 210

## 实训基地
序号 | 类目 | 品类 | 名称 |  | 规格参数 | 数量（套） | 单价（万元）
1 | 化工设备及自动化控制培训设施 | 典型化工设备拆装与检维修作业实训系统 | 换热器与管路拆装与维修维护实训系统 | 设备平台 | 框架尺寸长×宽×高≥3800×1000×63mm，设备占地尺寸长×宽×高≥3800×1000×4000mm。平台主梁型材规格为≥60*40*4mm冷弯型钢，次梁型材规格优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格为≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。 电压AC380V，功率≥5.5kW，三相五线制（三火线一零线一地线）。每个实验室需配置≥1～2个接地点。需配置包括且不限于进水管路及排水管路。 | 1 | 28
|  |  |  | 管路 | 304不锈钢材质，优于等于DN32，配合法兰安装阀门。
|  |  |  | 水槽 | 304不锈钢材质，带排空底阀、放空阀，进水管路设置专用接口，≥φ500×600，厚度≥1.5mm。
|  |  |  | 列管式换热器 | 固定管板式换热器，≥φ219×1000mm，≥DN200PN10法兰连接，304不锈钢材质，内置≥16根Ф20的304不锈钢管，换热面积≥1㎡。
|  |  |  | 浮头换热器 | 304不锈钢浮头式换热器，≥Ф219*1000mm，≥DN200PN10法兰连接，内置≥16根Ф20的304不锈钢管，换热面积≥1㎡。折流挡板≥6块，双封头系列，内部构件均可拆卸。
|  |  |  | 板式换热器 | 板式换热器，工业级，换热面积≥2m²，碳钢框架，换热板为304不锈钢材质，进出口法兰≥DN32PN16
|  |  |  | 离心泵 | 工业级，≥IS50－32－125，流量≥12.5m³/H，扬程≥20米，功率≥2.2KW，电压380V，双膜片联轴器，联轴器配套安全护罩，装置旁设置操作柱，控制泵的启停。
|  |  |  | 真空表 | 指针式真空表，≥YN100，测量范围≥-0.1-0MPa，精度：优于等于2.5%FS；就地显示
|  |  |  | 压力表 | 指针式压力表，≥YN100，测量范围≥0-1MPa，精度：优于等于2.5%FS；就地显示
|  |  |  | 温度计 | 双金属温度计，测量范围≥0-100℃，精度：优于等于2.5%FS；就地显示
|  |  |  | 安全阀 | 弹簧微启式安全阀，304不锈钢，≥DN25
|  |  |  | 过滤器 | Y型过滤器，≥DN50PN10，304不锈钢
|  |  |  | 管路管件 | 304不锈钢管包括且不限于≥DN25、≥DN32、≥DN40、≥DN50，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 阀门 | 304不锈钢材质，包含且不限于闸阀、截止阀、球阀等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 法兰 | 304不锈钢，≥DN32PN10，≥10套；≥DN50PN10，≥2套
|  |  |  | 8字盲板 | 304不锈钢，≥DN50、≥DN32PN10等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 试压设备 | 手动试压泵，最大试压≥4MPa
|  |  |  | 龙门吊架 | 碳钢材质，包括且不限于手拉葫芦等
|  |  |  | 工具架、管件架 | 工具架：长×宽×高≥1200×600×1400mm，≥三层，碳钢材质
|  |  |  | 电控 | 控制系统集中在操作柱中，包含且不限于启停按钮、启停指示灯、急停按钮、航空插头、电线等
|  |  |  | 资料 | 包括且不限于操作说明书等
|  |  | 管路拆装与维修维护实训系统 | 设备平台 | 框架尺寸长×宽×高：≥3800×1000×63mm，设备占地尺寸长×宽×高：≥3800×1000×4000mm。平台主梁型材规格≥60*40*4mm冷弯型钢，次梁型材规格优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。 电压AC380V，功率≥5.5kW，三相五线制（三火线一零线一地线）。每个实验室需配置≥1～2个接地点。需配置包括且不限于进水管路及排水管路。 | 1 | 15
|  |  |  | 卧式离心泵 | 工业级，≥IS50－32－125，流量≥12.5m³/H，扬程≥20米，功率≥2.2KW，电压380V，双膜片联轴器，联轴器配套安全护罩，装置旁设置操作柱，控制泵的启停。
|  |  |  | 储槽 | 304不锈钢，≥φ500×600mm
|  |  |  | 流量计 | 转子流量计，≥LZB－40，≥400－4000L/h
|  |  |  | 压力表 | 指针压力表，≥YN100，量程≥0－1Mpa
|  |  |  | 真空表 | 指针真空表，≥YN100，量程≥-0.1－0Mpa
|  |  |  | 温度计 | 双金属温度计，≥0-120℃，现场显示
|  |  |  | 截止阀 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN50、≥DN32，≥PN10等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 球阀 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN50、≥DN32，≥PN10等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 止回阀 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN32，≥PN10等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 安全阀 | 304不锈钢，整定压力≥0.7Mpa
|  |  |  | 连接软管 | ≥0-500mm，304不锈钢，≥DN50法兰连接，≥PN10
|  |  |  | 法兰 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN50、≥DN40、≥DN32，≥PN10等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 垫片 | 橡胶垫圈，包括且不限于聚四氟乙烯垫片
|  |  |  | 过滤器 | Y型过滤器，包括且不限于≥DN50，≥PN10等，304不锈钢，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 8字盲板 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN50、≥DN32，≥PN10等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 卡箍（卡子） | 304不锈钢，包括且不限于≥DN50，≥DN32等，耐压≥1MPa，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 密封垫片 | 橡胶垫片，包括且不限于≥DN50、≥DN32等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 管件 | 304不锈钢，包含且不限于三通、弯头、外丝等
|  |  |  | 管道 | 304不锈钢包括且不限于≥DN50、≥DN32、≥DN25等，管道厚度≥1.5mm
|  |  |  | 工具货架 | 工具架：长×宽×高≥1200×600×1400mm，≥三层，碳钢材质
|  |  |  | 电控 | 控制系统集中在操作柱中，包含且不限于启停按钮、启停指示灯、急停按钮、航空插头、电线等
|  |  | 反应釜拆装与维修维护实训系统 | 支架 | 框架尺寸长×宽×高≥1170×1000×940mm，设备占地尺寸长×宽×高≥1170×1000×2000 mm。平台主梁型材规格≥80*80*2mm冷弯型钢。 电压AC380V，≥功率13kW，三相五线制（三火线一零线一地线）。每个实验室需配置≥1～2个接地点。需配置包括且不限于进水管路及排水管路。 | 1 | 15
|  |  |  | 反应釜 | 304不锈钢，壁厚≥3mm，≥φ600×700mm，夹套厚≥50mm，≥6*2kw电加热管，冷却盘管，搅拌桨，≥750w搅拌电机，≥DN50加料口*1
|  |  |  | 温度计 | 铠装式热电阻，分度号优于等于PT100，量程≥0-200℃，远传显示
|  |  |  | 转速表 | 霍尔传感器，实时转速检测，范围≥0-2999R/min，远传显示
|  |  |  | 压力表 | 指针压力表，≥YN60，量程≥0－0.4Mpa
|  |  |  | 压力 | 扩散硅压力传感器：量程≥0－0.4Mpa，4-20mA信号输出，远传显示
|  |  |  | 液位 | 磁翻板液位计，≥DN15法兰连接，介质水，常温常压，L≥600mm，≥4-20mA信号输出，远传及现场同步显示
|  |  |  | 截止阀 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN25，≥PN10等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 球阀 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN50、≥DN40、≥DN32等，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 安全阀 | 弹簧式安全阀，304不锈钢，整定压力≥0.5Mpa
|  |  |  | 法兰 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN50、≥DN40、≥DN32，≥PN10等
|  |  |  | 垫片 | 橡胶垫片，包括且不限于四氟垫片
|  |  |  | 管件 | 304不锈钢，包括且不限于三通、弯头等
|  |  |  | 管道 | 304不锈钢，包括且不限于≥DN65、≥DN50、≥DN25等，厚度≥1.5mm
|  |  |  | 货架 | 工具架：长×宽×高≥1200×600×900mm，≥两层，碳钢材质
|  |  |  | 工具车 | 平板手推车：长×宽≥1000×700mm
|  |  |  | 控制柜 | 尺寸≥500*400*250mm，材质碳钢喷塑，内含温控器、数据巡检仪等控制模块；控制柜集成在装置上，可进行加热控制，搅拌转速控制，显示包括且不限于反应釜液位、温度、压力等参数。
|  |  |  | 资料 | 包括且不限于操作说明书等
|  |  | 化工设备模型展示系统 | 固定模型展示台 | 展示面积不少于20㎡，满足现场实际施工需求。 | 1 | 25.6
|  |  |  | 反应器-釜式反应器 | 典型的化工釜式反应器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于反应釜壳、夹套、盘管、搅拌桨叶、进出管道等；尺寸不小于φ325*500
|  |  |  | 反应器-固定管式反应器 | 典型的固定床反应器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于反应筒体、固定床层、进出管道等；尺寸不小于φ325*500
|  |  |  | 换热器-板式换热器 | 典型的板式换热器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于热物流进出口管道及换热夹层、冷物流进出口管道及换热夹层、底座等
|  |  |  | 换热器-列管式换热器 | 典型的列管式换热器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于壳程、管程、进出口管道、管箱、管板、折流板、支腿等；尺寸不小于φ219*600
|  |  |  | 换热器-浮头式换热器 | 典型的浮头式换热器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于壳程、管程、进出口管道、浮头、隔板、支腿等；尺寸不小于φ219*600
|  |  |  | 换热器-U型管换热器 | 典型的U型弯换热器模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于壳程、管程、进出口管道、隔板、支腿等；尺寸不小于φ219*600
|  |  |  | 阀门-截止阀 | 304不锈钢法兰截止阀，≥DN50，半剖面显示内部结构、密封型式
|  |  |  | 阀门-球阀 | 304不锈钢法兰球阀，≥DN50，半剖面显示内部结构、密封型式
|  |  |  | 阀门-闸阀 | 304不锈钢法兰闸阀，≥DN50，半剖面显示内部结构、密封型式
|  |  |  | 阀门-蝶阀 | 304不锈钢对夹涡轮蝶阀，≥DN50，带开度指示表，手轮控制
|  |  |  | 阀门-气动薄膜调节阀 | 单座气动薄膜调节阀，≥DN50，配套电气阀门定位器，气源过滤器等，流量特性为线性，≥4-20mA信号输入，故障关闭型，304不锈钢
|  |  |  | 阀门-电动球阀 | 304不锈钢电动球阀，≥DN50，可调节型，≥4-20mA信号输入，电压220V，带开度显示
|  |  |  | 塔类-填料塔 | 典型的填料塔模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于塔筒、填料支撑、分布器、模拟填料、进出口管道等；尺寸不小于φ219*800
|  |  |  | 塔类-板式塔 | 典型的板式塔模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于塔筒、塔盘、溢流堰、进出口管道等；尺寸不小于φ219*800
|  |  |  | 机泵-离心泵 | 典型的离心泵模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于泵壳、叶轮、进出口管道、底座、泵轴等
|  |  |  | 机泵-风机 | 典型的涡轮风机模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于机壳、叶轮、进出口管道、底座、机轴等
|  |  |  | 机泵-往复式压缩机 | 典型的往复式压缩机模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于机壳、曲轴、膜片、进出口管道、机座等
|  |  |  | 机泵-离心式压缩机 | 典型的离心式压缩机模型，不同的功能区域采用不同颜色的亚克力，结构清晰，包含主要结构及附件如下：包括且不限于机壳、叶轮、进出口管道、机座等
|  |  |  | 安全附件-安全阀 | 带手柄弹簧全启式安全阀，DN50，材质：304不锈钢，适用介质：水蒸气，整定压力0.5MPa
|  |  |  | 安全附件-呼吸阀 | 304不锈钢防爆阻火呼吸阀，连接法兰≥DN50，动作压力≥+355Pa-295Pa
|  |  |  | 安全附件-爆破板 | 拱形爆破片，泄放口径≥DN50，材质304不锈钢，爆破压力≥1MPa，爆破压力允差±5%
|  |  |  | 安全附件-阻火器 | 管道式阻火器，≥DN50法兰连接，防爆型，内置波纹板，铸钢
|  |  |  | 仪表-热电阻 | 铠装热电阻，分度号优于等于PT100，量程≥0-200℃，输出信号电阻值，精度优于等于A级，铸钢
|  |  |  | 仪表-热电偶 | 铠装热电阻，分度号优于等于K型，量程≥0-800℃，输出信号毫伏信号，精度优于等于0.75级，铸钢
|  |  |  | 仪表-压力表 | 耐震压力表，≥YN100，量程≥0-1MPa，≥M20*1.5螺纹连接，铸钢
|  |  |  | 仪表-压力传感器 | 压力变送器，量程≥0-1MPa，DC24V供电，≥4-20mA信号输出，精度优于等于0.5级，铸钢
|  |  |  | 仪表-涡轮流量计 | 涡轮流量计，≥DN50法兰连接，适用介质水，量程≥4-40m³/H，带液晶显示，DC24V供电，≥4-20mA信号输出，铸钢
|  |  |  | 仪表-金属浮子流量计 | 金属浮子流量计，≥DN50法兰连接，适用介质水，量程≥1-10m³/H，带液晶显示，DC24V供电，≥4-20mA信号输出，铸钢
|  |  |  | 仪表-磁翻板液位计 | 磁翻板液位计，≥DN15法兰连接，测量长度≥500mm，介质水，≥4-20mA信号输出，铸钢
|  |  |  | 管道展示 | 展示架子：碳钢喷塑，≥2000*685*1500mm立式支架 展示包括且不限于可燃气体、非可燃气体、可燃液体、非可燃液体、无害液体、酸液、碱液、有毒液体、水、污水、蒸汽、空气、氧气、消防管道等多种管道，外表喷涂或粘贴不同颜色的标志色与文字色，供学员学习
|  |  |  | 模型展示终端 | 尺寸：≥21寸；分辨率不低于3840*2160，多点触摸；利用图片、视频等多维度展示化工设备内部结构
|  | 仪表与过程自动化控制培训设施 | 调节阀拆装实训系统 | 操作台（盘） | 框架尺寸长×宽×高≥1600×600×871mm，设备占地尺寸长×宽×高≥1600×600×1417mm。此框架主梁型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢。 | 1 | 18
|  |  |  | 气动调节阀 | 304不锈钢，气动薄膜单座调节阀，≥DN20，定位器优于等于YT-1000，≥4-20mA信号控制，等百分比特性，带信号反馈
|  |  |  | 阀门 | 1、材质：304不锈钢；2、公称通径≥DN25，≥PN1.6Mpa，需满足现场实际施工需求
|  |  |  | 调节阀控制仪表 | 1、显示方式：表盘显示 2、支持信号：包括且不限于标准热电偶N，K，E，J，T，S，R，B等；标准热电阻包括且不限于PT100，CU50；直流电流≥4～20mA；输入阻抗≥250Ω；直流电压≥1～5V； 3、输出信号：模拟量控制输出≥0～10mADC(负载电阻1000Ω)、≥4～20mADC(负载电阻≤750Ω)、≥0～5VDC(负载电阻250kΩ)、≥1～5VDC(负载电阻250kΩ)； 4、光电隔离，为变送器提供≥24V/30mA馈电输出； 5、报警方式：≥1-4路报警控制、LED指示；
|  |  |  | 气动精密调压器 | 1、气源压力：≥0-0.6Mpa； 2、输出压力：≥0.4-400Kpa连续可调； 3、连接形式：≥G1/2″。
|  |  |  | 压力变送器 | 智能数显扩散硅压力变送器，量程≥0-0.6MPa，≥4-20mA信号输出
|  |  |  | 玻璃转子流量计 | 螺纹连接，浮子为304不锈钢材质，量程≥20-110LPM
|  |  |  | 控制柜附件 | 内有包括且不限于漏电保护器，接触器等电器元件；包括且不限于柜门安装控制仪表、带灯按钮、压力表、气动精密调压器等
|  |  |  | 气源管道 | 包括且不限于高品质PU管，透明，连接空压机、气动精密调压器、调节阀等。
|  |  |  | 百分表 | 量程≥0-30mm；配套磁性表座
|  |  |  | 静音无油空压机 | 1、电压≥220V/50Hz； 2、功率≥500w；噪音≤50db； 3、容积流量≥112L/min； 4、最高压力≥0.7Mpa； 5、出口压力≥0～0.6可调； 6、气罐容积≥6～8L； 7、无油、无水（可以手动排水）外形尺寸≥480*205*485mm。
|  |  |  | 水泵 | 单级卧式离心泵，≥MS60，电压380V，功率≥370W，流量为≥60L/H。
|  |  |  | 水箱 | 304不锈钢材质，≥500*500*450mm，带水箱盖，侧面留进水口，中间加隔板设计
|  |  |  | 配套工具 | 包括且不限于10寸活动扳手、14-17寸扳手、17-19寸呆扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、内六角扳手套装、工具托盘等
|  |  |  | 操作说明书 | /
|  |  | 变送器调校实训系统 | 压力校验仪（标准表） | 量程：≥0～160kPa；准确度：≥0.05%F.S； 精密数字压力表具有现场显示，输出≥4～20mA信号功能，配合通讯软件可直接与计算机通讯，对检测数据进行保存、处理和报表输出；信号全隔离设计，杜绝干扰； 内置可充电锂电池供电（可拆卸），在外供电断开时依然可以稳定采集压力。带配套充电器。外置充电器≥220VAC50Hz3VA； 应用：实验室数字通讯采集压力，在计算机上实现数据存储和处理。 分辨率≤：压力：Min1Pa；电流：Min1μA； 显示：LCD≥5位显示，自带背光功能； 低功耗设计，内置充电电池，可连续工作一个月以上； 安装接头：≥M20×1.5； 零点自稳技术；温度补偿技术 二线制供电：二线制电流型变送器直接测量； 电流测量：≥（-25.0000～25.0000）mA；分辨率：≤0.1μA 电压测量：≥（-25.0000～25.0000）V；分辨率：≤0.1mV 电测准确度：≥±0.02%rdg.±15dgt 带有≥DC24V输出，可直接校验压力变送器； 支持现有工业用通讯终端，包括且不限于对HART协议的智能仪表调校实训。 包括且不限于压力开关、电接点表、压力控制器校验功能； | 1 | 25
|  |  |  | 压力校验台 | 包括且不限于由高效气压泵、储压罐、控制传感器、智能压力控制器、气压驱动器、精密调节阀（微调阀、回检阀、截止阀）、输出快速接头和连接管路组成； 造压范围：≥0～1MPa； 造压速度：小于60秒； 微调范围：≥0～50kPa； 稳定度：≥0.01%F.S/秒变化；
|  |  |  | 精密压力表 | ≥YB-150A量程：≥0～160kPa精度：≥0.4%
|  |  |  | 压力校验仪（标准表）充电器 | 对压力校验仪进行充电； 输入：≥AC（200～240）V，50Hz； 输出：≥DC9V/2A
|  |  |  | 过程连接转换接头及软管 | 转换接头： 1.≥M20×1.5外转≥φ6mm快拧转换接头不少于2个 2.≥M20*1.5堵头不少于3个 用于连接压力校验台及压力变送器
|  |  |  | 变送器安装支架 | 对差压变送器进行固定的托架；外形尺寸≥400mm×300mm×330mm，304不锈钢
|  |  |  | 差压变送器 | 被检仪表：量程/准确度：≥0～100kPa/0.075级；信号：≥4-20mA，支持且不限于HART协议；
|  |  |  | 手持器 | 手操器，配套专用电阻，精度≤0.05%F*S,连续运行时间≥20h
|  |  |  | 数字万用表 | 高精度电工数显万能表，智能防烧，可测量交直流电压、电流，带≥20mA电流测量档位，直流电压200mV-200V，精度±（0.5%+3）；直流电压100V，精度±（0.8%+10）；交流电压2V-200V，精度±（0.8%+5）；交流电750V，精度±（1.2%+10）；直流电200uA-20mA，精度±（0.8%+10）
|  |  |  | 配套工具 | 以下工具均不少于：活动扳手6寸≥1把；中号一字、梅花螺丝刀≥6*100，十字改锥小号长杆≥4*75、一字改锥小号长杆4*75各≥1把；尖嘴钳、老虎钳、剥线钳各≥1把；内六角扳手≥一套，开口扳手≥12-14〞1把；≥14-17〞1把；专用导线≥1*600 2根，托盘≥1个。
|  |  | 自动化控制实训系统 | 设备框架 | 框架尺寸长×宽×高≥2000×650×1670mm，设备占地尺寸长×宽×高≥2000×650×1850mm。此框架主梁型材规格≥38*38*1.4mm冷弯型钢。 | 1 | 25
|  |  |  | 304不锈钢水箱 | 尺寸：≥600*600*500mm，厚度≥1.5mm，包括且不限于带贮水排空底阀和盖板，管路循环水与泵吸入口间隔板设计
|  |  |  | 加热锅炉 | 304不锈钢加热锅炉，内胆≥Ф159*350，夹套≥Ф219*300，厚度≥1.5mm，锅炉内胆内置≥单根3KW加热器棒
|  |  |  | 高位槽 | 304不锈钢，敞口式，≥Ф350*500
|  |  |  | 离心泵 | 304不锈钢离心泵，电压380V，功率≥250W，额定流量≥1m³/H，扬程≥14m。
|  |  |  | 电动调节阀 | 阀体材质：304不锈钢，阀芯材质：304不锈钢，≥DN15PN16，≥4-20mA信号输入，调节流量范围≥0.2-1.5m³/H
|  |  |  | 电动球阀 | 304不锈钢，≥AC220V，≥4分螺纹连接，≥4-20mA信号控制
|  |  |  | 管路系统 | 304不锈钢管路系统（数量满足工艺流程需要）
|  |  |  | 阀门系统 | 304不锈钢闸阀、球阀等（数量满足工艺流程需要）
|  |  |  | 锅炉内胆温度检测 | 铠装式热电阻，分度号优于等于PT100，优于等于2分螺纹连接，测量范围≥0-200℃
|  |  |  | 锅炉夹套温度检测 | 铠装式热电阻，分度号优于等于PT100，优于等于2分螺纹连接，测量范围≥0-200℃
|  |  |  | 锅炉内胆液位检测 | 磁翻板液位计，≥DN15，带≥4-20mA输出信号，介质水，常温常压，现场及远传显示
|  |  |  | 涡轮流量计 | ≥LWGY-10，测量范围≥0.2-1.2m3/h，带就地显示，≥4-20mA输出
|  |  |  | 可控硅调压模块 | 三相调压模块，≥4-20mA控制，控制锅炉加热棒加热电压，电压380V
|  |  |  | 压力表 | 耐震压力表，≥YN60，量程≥0-0.25MPa
|  |  |  | 双金属温度计 | 量程≥0-200℃，≥4分螺纹连接
|  |  |  | 变频器 | 三菱变频器，功率≥0.4KW，380V，≥0-50Hz
|  |  |  | 控制电柜 | 三相五线制供电，供电电压380V。立式控制柜：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、按钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等
|  |  |  | 运行监控软件 | DCS运行监控软件，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等
|  |  |  | 组态编辑软件 | DCS组态编辑软件，主要用于监控软件的组态编辑功能等
|  |  | DCS工作站 | 标准机柜：≥800×800×2100；机柜附件：包括且不限于层板、抗震底座等；机架≥12U |  | 1 | 35
通讯电缆：≥20m，满足现场实际施工需求
终端匹配器：匹配阻抗用，在同轴电缆处使用，保证信号传输稳定性
电源模块包括但不限于：系统电源模块(20A)：≥2块；系统电源分配模块：≥1块；配电电源模块（20A)：≥2块；配电电源冗余分配模块：≥1块；控制模块：≥1块
输入输出模块包括但不限于：≥16路电流信号输入模块：≥1块；≥8路模拟量输出模块：≥1块；≥16路数字量输入模块：≥1块；≥16路数字量输出模块：≥1块
端子板包括但不限于：≥16路电流信号通用端子板：1块；≥8路模拟量通用端子板：1块；≥16路无源开关量输入端子板：1块；≥16路继电器型开关量输出端子板：1块
≥I/O信号电缆(DB44)，≥15m，满足现场实际施工需求
≥I/O信号电缆(DB25)，≥15m，满足现场实际施工需求
交换机：≥8电口；交换容量≥16gbps，包转发率≥11.90Mpps，输入电压12V，最大功耗≥7W
工程师站：进行数据采集及处理，对被控对象实施闭环反馈控制、顺序控制和批量控制等，实现多种复杂控制逻辑的组态编辑、操作界面的设计，以及监控工艺流程的显示与控制等；含控制终端和显示终端
单人操作台：钢制喷塑，≥120cm*90cm*75cm
2 | 化工特殊作业安全技能实训 | 化工特殊作业安全技能实训 | 特殊作业综合实训系统 | 框架 | 框架尺寸长×宽×高≥4500×2850×3207mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。 | 1 | 155
|  |  |  | 卧式罐 | 卧式罐，≥φ2000*4000，厚度≥3mm，材质碳钢，配套包括且不限于安全附件，配套进出口管线；卧式安装；
|  |  |  | 盲板 | 八字盲板、普通盲板各设置≥4组
|  |  |  | 模拟气焊（割） | 氧气钢瓶、乙炔钢瓶，包含且不限于压力表、氧气带、喷嘴、气瓶支架
|  |  |  | 人字安全梯 | 多功能伸缩人字梯，高度≥2米
|  |  |  | 斜梯 | ≥2米升4米伸缩消防爬梯
|  |  |  | 安全带 | 五点式安全带，材质：涤纶＆合金钢，配≥2米双绳大钩，带缓冲包
|  |  |  | 电工腰包 | 优于等于帆布工具包劳保加厚多功能尼龙袋防水耐磨维修腰带包
|  |  |  | 安全绳 | ≥20m，防失手绳，五金工具用防掉落安全绳
|  |  |  | 临时水平生命线 | 材质聚酰胺酯，≥2-18米长度可调
|  |  |  | 接电箱 | ≥1-3级配电箱，包括且不限于配电缆、线盘，带漏电保护器等
|  |  |  | 临时用电工具 | 包括且不限于手持行灯、手钻等用电工器具
|  |  |  | 电线过路桥架 | 高≥2.5米，宽≥4米
|  |  |  | 龙门吊 | ≥1t重龙门吊，包括且不限于电动葫芦与跑车等
|  |  |  | 模拟吊车 | ≥200kg模拟吊车，可电动控制吊臂的伸缩，吊缆的上下移动，电缆与吊钩
|  |  |  | 组合脚手架 | 组合式脚手架，材质：碳钢镀锌
|  |  |  | 吊装带展示架 | 展示包括且不限于多种尼龙吊装带、吊装绳等
|  |  |  | 吊装罐 | ≥Φ377*600，顶部带环形吊耳，材质：304不锈钢
|  |  |  | 压力表 | 与工艺管道匹配的阀门，数量不少于4台
|  |  |  | 盲板 | 包括且不限于八字盲板、普通盲板各设置≥1组
|  |  |  | 救援三脚架 | ≥200公斤有限空间救援三脚架，材质：铝合金
|  |  |  | 风向标 | 包括且不限于风向、风速检测等
|  |  |  | 拆装工具 | 包括且不限于扳手、钳子、锤子等组合工具
|  |  |  | 作业展示台 | 展示包括且不限于多种作业、救援工具等，尺寸≥960*610*1980mm，材质：碳钢喷塑
|  |  |  | 便携式气体检测仪 | 泵吸式可燃气体检测仪，可检测包括且不限于氧气、一氧化碳、可燃气体、硫化氢等气体，并声光警报提示
|  |  |  | 模拟救援假人 | 模拟中毒假人，待人救援
|  |  |  | 单人防护用具 | 包括且不限于安全带、安全帽、防砸鞋、防爆手电，防尘口罩，防静电工作服、护目镜等
|  |  |  | 手持行灯 | ≥12V，防爆手持行灯
|  |  |  | 通风机 | ≥5米工业伸缩通风管+1台风机；口径≥DN200
|  |  |  | 长管呼吸器 | ≥5米管+面罩+腰带+滤罐；
|  |  |  | 临时接电箱 | 包括且不限于电缆、线盘等，带漏电保护器
|  |  |  | 动土断路沙盘 | 模拟沙盘由支架、沙盘组成，整体尺寸：长宽高≥2000*1500*700mm； 平面分为两个部分，同时模拟挖掘动土与交通断路。布置包括且不限于交通禁行、绕行、护栏、围栏等小型作业模拟工具车；模拟动土、断路的操作事项。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 票证办理软件 | 化工特殊作业“八项作业”票证办理软件，包括且不限于作业票证与审批流程确认等。
|  |  |  | 安全文化展板 | 安全文化展板，主要介绍安全作业规范与工器具的使用，满足场地施工实际需求。
3 | 化工工艺安全实训 | 化工工艺单元安全技能实训 | 吸收与解吸单元操作实训系统 | 框架\楼梯\护栏 | 框架尺寸长×宽×高≥3800×2716×3207mm，设备占地尺寸长×宽×高≥3800×2716×3500mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架，楼梯，护栏，支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架、护栏、支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 法兰、阀门、管线 | 304不锈钢，用于与动静设备合理连接，方便操作
|  |  |  | 吸收塔 | 主体硬质玻璃≥φ100×1500 mm；上出口段304不锈钢≥φ108×200 mm；下部入口段，304不锈钢≥φ200×500 mm；包括且不限于填料为陶瓷拉西环填料，顶部有液体分布器，底部有填料支撑板。
|  |  |  | 解吸塔 | 主体硬质玻璃≥φ100×1500 mm；上出口段304不锈钢≥φ108×200 mm；下部入口段，304不锈钢≥φ200×500 mm；包括且不限于填料为304不锈钢鲍尔环填料，顶部有液体分布器，底部有填料支撑板。
|  |  |  | 气体混合器 | 304不锈钢，≥φ325*500mm，厚度≥1.5mm。
|  |  |  | 富液储罐 | ≥Φ377*600mm，厚度≥1.5mm，304不锈钢，卧式。
|  |  |  | 贫液储罐 | ≥Φ377*600mm，厚度≥1.5mm，304不锈钢，卧式。
|  |  |  | 贫液水泵 | ≥MS60，≥功率550W，电压380V，额定流量≥3.6m3/h，扬程≥19m。
|  |  |  | 富液水泵 | ≥MS60，≥功率550W，电压380V，额定流量≥3.6m3/h，扬程≥19m。
|  |  |  | 风机 | ≥HG-750型，旋涡气泵，功率≥750W，电压220V，最大风量≥110m3/h。
|  |  |  | PT100温度传感器 | ≥0-100℃，丝牙长度L≥50，吸收塔进液温度测量。
|  |  |  | PT100温度传感器 | ≥0-100℃，丝牙长度L≥50，解吸塔进液温度测量。
|  |  |  | PT100温度传感器 | ≥0-100℃，丝牙长度L≥30，吸收塔进气温度测量。
|  |  |  | PT100温度传感器 | ≥0-100℃，丝牙长度L≥30，解吸塔进气温度测量。
|  |  |  | 孔板流量计 | ≥DN32PN16，304不锈钢孔板流量计，孔板孔径≥21mm
|  |  |  | 涡轮流量计 | ≥LWGY-15，≥0.6—6m³/h，吸收塔进水流量测量，≥4～20mA输出。
|  |  |  | 涡轮流量计 | ≥LWGY-15，≥0.6—6m³/h，解吸塔进水流量测量，≥4～20mA输出。
|  |  |  | 差压变送器 | 孔板流量计压差测量，量程≥0-10kPa，≥4-20mA信号输出。
|  |  |  | 压力表 | 泵后压力测量，耐震压力表，≥YN100，量程≥0-0.25MPa。
|  |  |  | 压力表 | 风机后压力测量，膜盒压力表，≥YE100，量程≥0-25kPa。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 吸收塔塔底液位测量，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥300mm。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 贫液罐液位测量，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥300mm。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 解吸塔塔底液位测量，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥300mm。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 富液罐液位测量，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥300mm。
|  |  |  | 变频器 | 富液泵、贫液泵转速调节，≥0-50HZ任意可调
|  |  |  | 智能仪表电器控制台 | 三相五线制供电，供电电压380V。智能仪表电器控制台（含嵌入式计算机位）：钢制喷塑材质，内安装包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块、PT100温度采集模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括但不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 运行监控软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等，同时整合了工艺数据异常诊断与处置仿真功能、事故应急处置仿真功能。
|  |  |  | 组态编辑软件 | 工控组态软件，可程序编写，主要用于监控软件的组态编辑功能等。
|  |  | 精馏塔单元操作实训系统 | 框架\楼梯\护栏 | 框架尺寸长×宽×高≥3800×2716×3207mm，设备占地尺寸长×宽×高≥3800×2716×3800mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架，楼梯，护栏，支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架、护栏、支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 法兰、阀门、管线 | 304不锈钢，用于与动静设备合理连接，方便操作
|  |  |  | 精馏塔体 | ≥Φ76*2000*2mm，≥16块塔板，带有包括且不限于≥2段观测段，外保温，塔顶装有丝网除沫器，塔底有十字防涡器等。塔釜：≥Φ76*300mm 。全塔覆≥20mm硅酸铝保温。
|  |  |  | 原料罐 | 304不锈钢，≥φ377×500 mm，厚度≥1.5mm，包括且不限于加料漏斗等。
|  |  |  | 塔体再沸器 | 304不锈钢，≥Φ325*400mm，厚度≥1.5mm，带保温，配加热棒≥12KW/380V。
|  |  |  | 回流罐 | ≥Φ219*350，厚度≥1.5mm，304不锈钢材质，包括且不限于玻璃管液位计等。
|  |  |  | 塔顶产品罐 | 304不锈钢，≥Φ325*500mm，厚度≥1.5mm。
|  |  |  | 塔底产品罐 | 304不锈钢，≥Φ325*500mm，厚度≥1.5mm。
|  |  |  | 塔顶冷凝器 | ≥Φ159*600mm，厚度≥1.5mm，内置≥20根Φ19 304不锈钢管。
|  |  |  | 塔底冷却器 | ≥Φ76*400mm，厚度≥1.5mm，内置≥10根Φ12 304不锈钢管。
|  |  |  | 原料预热器 | ≥Φ76，304不锈钢材质，内置≥500W加热棒。
|  |  |  | 进料泵 | 功率≥0.25KW，电压380V，流量≥1m3/h，扬程≥15.5m。
|  |  |  | 回流泵 | 功率≥0.25KW，电压380V，流量≥1m3/h，扬程≥15.5m。
|  |  |  | 回流泵 | 功率≥0.25KW，电压380V，流量≥1m3/h，扬程≥15.5m。
|  |  |  | PT100温度传感器 | 原料进料温度测量变送，量程≥0-200℃。
|  |  |  | PT100温度传感器 | 塔板温度测量变送，量程≥0-200℃。
|  |  |  | PT100温度传感器 | 塔顶温度测量变送，量程≥0-200℃。
|  |  |  | PT100温度传感器 | 回流温度测量变送，量程≥0-200℃。
|  |  |  | PT100温度传感器 | 再沸器温度测量变送，量程≥0-200℃。
|  |  |  | 玻璃转子流量计 | 进料流量测量，量程≥6-60L/H。
|  |  |  | 玻璃转子流量计 | 回流流量测量，量程≥6-60L/H。
|  |  |  | 玻璃转子流量计 | 塔顶产品采出流量测量，量程≥6-60L/H。
|  |  |  | 玻璃转子流量计 | 塔底产品采出流量测量，量程≥3-30L/H。
|  |  |  | 玻璃转子流量计 | 冷却水流量测量，量程≥100-1000L/H
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 原料罐液位测量，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥500mm。
|  |  |  | 磁翻板液位计 | 再沸器液位测量变送，密度按水标定，≥4-20mA信号输出。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 塔底产品罐液位测量≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥200mm。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 塔顶产品罐液位测量≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥500mm。
|  |  |  | 调压模块 | 再沸器加热器温度控制，≥4-20mA信号控制。
|  |  |  | 变频器 | 与进料泵、回流泵、采出泵配套使用，≥0-50HZ任意可调。
|  |  |  | 电磁阀 | 常闭型，≥DN25，再沸器液位联锁控制用
|  |  |  | 智能仪表电器控制台 | 三相五线制供电，供电电压380V。智能仪表电器控制台（含嵌入式计算机位）：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块、PT100温度采集模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 运行监控软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理，同时整合了工艺数据异常诊断与处置仿真功能、事故应急处置仿真功能；
|  |  |  | 组态编辑软件 | 工控组态软件，可程序编写，主要用于监控软件的组态编辑功能等。
|  |  | 间歇反应釜单元操作实训系统 | 框架\楼梯\护栏 | 框架尺寸长×宽×高≥3800×2716×3207mm，设备占地尺寸长×宽×高≥3800×2716×3600mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架，楼梯，护栏，支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架、护栏、支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 法兰、阀门、管线 | 304不锈钢，用于与动静设备合理连接，方便操作
|  |  |  | 反应釜 | 304不锈钢材质，容积≥50L，内胆为≥Ф377x450mm，外部夹套为≥Ф500*450，壁厚≥3mm，覆盖≥20mm保温棉，包括且不限于外包304不锈钢，夹套水浴加热，带搅拌电机等。
|  |  |  | 中和釜 | 304不锈钢材质，容积≥50L，内胆为≥Ф377x450mm，外部夹套为≥Ф500*450，壁厚≥3mm，覆盖≥20mm保温棉，包括且不限于外包304不锈钢，带冷却盘管、电加热管等，≥6根电压220V，≥1.5KW加热棒，带搅拌电机
|  |  |  | 原料罐 | ≥Ф325x500mm，材质：304不锈钢，壁厚≥1.5mm。
|  |  |  | 循环水槽 | ≥Ф377×500mm，厚度≥1.5mm，304不锈钢材质，上下封头，卧罐。
|  |  |  | 热水槽 | ≥Ф325×500mm，厚度≥1.5mm，304不锈钢材质，上下封头，内置≥9KW加热棒，外保温。
|  |  |  | 蒸馏槽 | ≥Ф219×400mm，厚度≥1.5mm，上下封头，304不锈钢材质
|  |  |  | 中和液高位槽 | ≥Ф325×500mm，厚度≥1.5mm，304不锈钢材质，上下封头，包括且不限于加料漏斗等，卧罐。
|  |  |  | 真空缓冲罐 | ≥Ф325×500mm，≥3mm厚，304不锈钢材质。
|  |  |  | 塔顶冷凝器 | ≥Ф159×600 mm，列管换热器，两端≥DN150法兰连接
|  |  |  | 1#进料泵 | 304不锈钢离心泵，电压380V，功率≥250W，额定流量≥1m3/h，扬程≥15.5m
|  |  |  | 2#进料泵 | 304不锈钢离心泵，电压380V，功率≥250W，额定流量≥1m3/h，扬程≥15.5m
|  |  |  | 循环水泵 | 304不锈钢离心泵，功率≥370W，额定流量≥2m3/h，扬程≥15m
|  |  |  | 热水泵 | 304不锈钢离心泵，电压380V，功率≥370W，额定流量≥2m3/h，扬程≥15m，热水型
|  |  |  | 真空泵 | 旋片式真空泵，≥2XZ-2，抽气速率≥2L/s，电压220V，功率≥370W
|  |  |  | 热水槽温度 | 铠装式热电阻，量程包含≥0-200℃范围，插深≥80mm，精度优于等于A级，杆径≥φ6mm，≥4分外丝
|  |  |  | 反应釜内胆温度 | 铠装式热电阻，量程包含≥0-200℃范围，插深≥450mm，精度优于等于A级，杆径≥φ6mm，≥4分外丝
|  |  |  | 中和釜内胆温度 | 铠装式热电阻，量程包含≥0-200℃范围，插深≥450mm，精度优于等于A级，杆径≥φ6mm，≥4分外丝
|  |  |  | 中和釜夹套温度 | 铠装式热电阻，量程包含≥0-200℃范围，插深≥80mm，精度优于等于A级，杆径≥φ6mm，≥4分外丝
|  |  |  | 热水槽温度 | 双金属温度计，≥4分固定式，量程≥0-100℃，包丝牙长≥70mm
|  |  |  | 反应釜内胆温度 | 双金属温度计，≥4分固定式，量程≥0-100℃，包丝牙长≥450mm
|  |  |  | 中和釜内胆温度 | 双金属温度计，≥4分固定式，量程≥0-100℃，包丝牙长≥450mm
|  |  |  | 中和釜夹套温度 | 双金属温度计，≥4分固定式，量程≥0-100℃，包丝牙长≥110mm
|  |  |  | 液位计 | 法兰式玻璃管液位计，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥300mm
|  |  |  | 反应釜搅拌器转速 | 霍尔转速传感器转速检测，量程0-2999R/min
|  |  |  | 原料进料流量 | 涡轮流量计，≥LWGY-15，量程≥0.6-6m³/h，输出信号≥4—20mA，远传及现场显示。
|  |  |  | 闪光报警器 | 优于等于AI-302M 8路，支持但不限于报警时显示红色，带蜂鸣，可消音等。
|  |  |  | 调压模块 | 控制加热棒加热功率，≥4-20mA信号控制。
|  |  |  | 变频器 | 反应釜中和釜搅拌转速控制，≥0-50HZ任意可调。
|  |  |  | 智能仪表电器控制台 | 三相五线制供电，供电电压380V。智能仪表电器控制台（含嵌入式计算机位）：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块、PT100温度采集模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 运行监控软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理，同时整合了工艺数据异常诊断与处置仿真功能、事故应急处置仿真功能；
|  |  |  | 组态编辑软件 | 工控组态软件，可程序编写，主要用于监控软件的组态编辑功能等。
|  |  | 蒸发单元操作实训系统 | 框架\楼梯\护栏 | 框架尺寸长×宽×高≥3800×2716×3207mm，设备占地尺寸长×宽×高≥3800×2716×3650mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架，楼梯，护栏，支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架、护栏、支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 法兰、阀门、管线 | 304不锈钢，用于与动静设备合理连接，方便操作
|  |  |  | 原料罐 | 304不锈钢材质，≥φ426*600mm，厚度≥1.5mm，包括且不限于加料漏斗等。
|  |  |  | 产品罐 | 304不锈钢材质，≥φ377*500mm，厚度≥1.5mm
|  |  |  | 分汽包 | 304不锈钢材质，内胆≥φ219*500mm，外保温≥φ250*500mm，厚度≥3mm，配套包括且不限于安全阀等。
|  |  |  | 真空缓冲罐 | 304不锈钢材质，≥φ377*500mm，厚度≥1.5mm
|  |  |  | 蒸汽发生器 | 工业全自动蒸汽发生器：加热功率≥18KW，额定蒸汽压力≥0.45MPa，蒸发量≥24kg/小时。
|  |  |  | 空冷器 | 304不锈钢材质，蒸汽冷凝器，≥φ159*800mm，厚度≥1.5mm
|  |  |  | 一效蒸发器 | 加热室≥φ325×600mm，蒸发室≥φ325×400，顶部内置除沫器，下部锥形结构，中央循环管直径≥φ57mm，厚度≥1.5mm
|  |  |  | 二效蒸发器 | 加热室≥φ325×600mm，蒸发室≥φ325×400，顶部内置除沫器，下部锥形结构，中央循环管直径≥φ57mm，厚度≥1.5mm
|  |  |  | 三效蒸发器 | 加热室≥φ325×600mm，蒸发室≥φ325×400，顶部内置除沫器，下部锥形结构，中央循环管直径≥φ57mm，厚度≥1.5mm
|  |  |  | 原料泵 | 304不锈钢泵，电压380V，功率≥250W，流量≥1m³/H，扬程≥14米。
|  |  |  | 真空泵 | 旋片式真空泵，≥2X-4A，抽气速率≥4L/s，电压380V，功率≥550W。
|  |  |  | 温度传感器 | 蒸发器、汽包、进料温度检测，测温元件：优于等于PT100，量程≥0-200℃。
|  |  |  | 压力表 | 汽包压力检测，耐震压力表，YN100，量程≥0-0.6MPa。
|  |  |  | 流量计 | 原料进料流量检测，金属管浮子流量计，量程≥6-60L/h，≥4-20mA信号输出，带现场显示。
|  |  |  | 压力传感器 | 汽包、加热蒸汽管道压力检测，压力传感器，量程≥0-0.6MPa，≥4～20mA输出。
|  |  |  | 压力传感器 | 蒸发器压力检测，压力传感器，量程≥-0.1-0.6MPa，≥4～20mA输出。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 原料罐液位检测，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥300mm。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 产品罐液位检测，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，L≥300mm。
|  |  |  | 调节阀 | 加热蒸汽压力调节，≥4-20mA信号控制，≥DN25PN16。
|  |  |  | 智能仪表电器控制台 | 三相五线制供电，供电电压380V。智能仪表电器控制台（含嵌入式计算机位）：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块、PT100温度采集模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 运行监控软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理，同时整合了工艺数据异常诊断与处置仿真功能、事故应急处置仿真功能；
|  |  |  | 组态编辑软件 | 工控组态软件，可程序编写，主要用于监控软件的组态编辑功能等。
|  |  | 结晶单元操作实训系统 | 框架\楼梯\护栏 | 框架尺寸长×宽×高≥3800×2716×3207mm，设备占地尺寸长×宽×高≥3800×2716×3300m。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 |  | 35
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架，楼梯，护栏，支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架、护栏、支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 法兰、阀门、管线 | 304不锈钢，用于与动静设备合理连接，方便操作
|  |  |  | 原料罐 | ≥Ф325x500mm，卧式，304不锈钢，壁厚≥1.5mm。
|  |  |  | 母液罐 | ≥Ф325x500mm，立式，304不锈钢，壁厚≥1.5mm。
|  |  |  | 结晶釜 | 304不锈钢结晶釜：≥φ450×600mm，容积≥250L，搅拌电机功率≥0.75Kw，配置变频调速器调速。轴封装置采用机械密封，设备内的设计压力不低于0.6MPa，与物料接触部分全部采用304不锈钢制造。内有冷却盘管，可通冷却水降温，外有夹套，通蒸汽加热。
|  |  |  | 蒸汽冷凝器 | ≥Φ219*800mm，≥25根Φ19 304不锈钢换热管。
|  |  |  | 物料泵 | 离心泵，功率≥0.37KW，流量≥2m3/h，扬程≥15米。
|  |  |  | 平板离心机 | 转鼓直径≥Ф300，380V，≥1.1KW无级调速
|  |  |  | 蒸汽发生器 | ≥9KW全自动蒸汽发生器，包括且不限于安全阀等安全附件
|  |  |  | 汽包 | 304不锈钢材质，≥φ250*700mm，包括且不限于安全阀等安全附件
|  |  |  | PT100温度传感器 | 汽包、结晶釜温度测量，测温元件：优于等于PT100，量程≥0-200℃。
|  |  |  | 压力传感器 | 汽包、加热蒸汽压力测量，量程≥0-0.6MPa，≥4-20mA信号输出。
|  |  |  | 玻璃管液位计 | 原料罐液位测量，≥DN15法兰连接，法兰材质304不锈钢，有机玻璃厚度≥2mm，量程L≥400mm。
|  |  |  | 磁翻板液位计 | 反应釜液位测量，介质水，常温常压，≥4-20mA信号输出，带远传及现场显示。
|  |  |  | 变频器 | 结晶釜搅拌控制，离心机转速控制，≥0-50HZ任意可调
|  |  |  | 调节阀 | 加热蒸汽压力调节，≥4-20mA信号控制，≥DN25PN16。
|  |  |  | 智能仪表电器控制台 | 三相五线制供电，供电电压380V。智能仪表电器控制台（含嵌入式计算机位）：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块、PT100温度采集模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 运行监控软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理，同时整合了工艺数据异常诊断与处置仿真功能、事故应急处置仿真功能。
|  |  |  | 组态编辑软件 | 工控组态软件，可程序编写，主要用于监控软件的组态编辑功能等。
|  |  | 干燥单元操作实训系统 | 框架\楼梯\护栏 | 框架尺寸长×宽×高≥3800×2716×3207mm，设备占地尺寸长×宽×高≥3800×2716×3900mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格为≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架，楼梯，护栏，支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架、护栏、支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 法兰、阀门、管线 | 304不锈钢，用于与动静设备合理连接，方便操作
|  |  |  | 卧式多室流化床干燥器 | ≥650×350×1000mm，304不锈钢材质三床室流化床干燥器，柱体保温，带前后对开视镜，流化床底部为筛板，筛板孔径≥2mm，开孔率≥10%，筛板上方有≥2块竖向挡板，将流化床分割成三室。
|  |  |  | 进料器 | 星型进料器，锁风进料，功率≥180W，304不锈钢。
|  |  |  | 空气加热器 | 方形空气加热器，带折流板，内置W型空气加热棒≥9KW/380V（带黄色保护帽），L≥500mm。
|  |  |  | 旋风分离器 | ≥Φ300×1200 mm，材质 304不锈钢，包括且不限于灰收集器等。
|  |  |  | 引风机 | 离心风机，功率≥2.2KW，耐温≥100℃以上，风量≥800—1200m³/H，风压≥3000帕，转速≥2800r/min；
|  |  |  | 送风机 | 离心风机，功率≥1.1KW，耐温≥100℃以上，风量≥1900—2700m³/H，风压≥1380—1240帕，转速≥2800r/min；
|  |  |  | PT100热电阻 | 床层温度检测，测量范围≥0-200℃。
|  |  |  | PT100热电阻 | 床层底部进风温度检测，测量范围≥0-200℃。
|  |  |  | PT100热电阻 | 流化干燥塔出口风温检测，测量范围≥0-200℃。
|  |  |  | 孔板流量计 | 风机出口风量测量，配套差压变送器。
|  |  |  | 压差变送器 | 流化床干燥器压降测量，量程≥0-10kPa，≥4-20mA信号输出。
|  |  |  | 调压模块 | 空气加热器温度控制，≥4—20mA信号输入。
|  |  |  | 变频器 | 进料器转速调节、风机变频调节，≥0-50HZ任意可调
|  |  |  | 智能仪表电器控制台 | 三相五线制供电，供电电压380V。智能仪表电器控制台（含嵌入式计算机位）：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块、PT100温度采集模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 运行监控软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理，同时整合了工艺数据异常诊断与处置仿真功能、事故应急处置仿真功能；
|  |  |  | 组态编辑软件 | 工控组态软件，可程序编写，主要用于监控软件的组态编辑功能等。
|  | 重点监管的危险化工工艺安全技能实训 | 氯化工艺实操考培系统 | 框架 | 框架尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm，设备占地尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 甲醇汽化器 | ≥φ219*800mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 冷凝器 | ≥φ219*800mm，立式，304不锈钢
|  |  |  | 气液分离器 | ≥φ325*500mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 反应器 | ≥φ273*2500mm，立式，304不锈钢
|  |  |  | 温度计 | 仿真温度计，≥4-20mA信号输入，液晶显示
|  |  |  | 压力表 | 仿真压力表，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值或指针压力表，指针可动
|  |  |  | 流量计 | 仿真流量计，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值
|  |  |  | 液位计 | 仿真液位计，≥4-20mA信号输入，光柱显示高度
|  |  |  | 手动阀 | 包括且不限于仿真球阀和截止阀等，开关量现场显示和远传。
|  |  |  | 自动阀 | 包括且不限于自动调节阀和电磁阀等，其中调节阀开度值现场显示和远传，电磁阀远传显示。
|  |  |  | 报警器 | 模拟现场可燃气体报警和有毒气体报警，声光显示。
|  |  |  | 报警灯 | 119报警灯，用于事故的警示、紧急救援的预警，声光报警
|  |  |  | 泄漏模拟系统 | 模拟泄漏事故现象，配合考核系统完成泄漏事故操作。
|  |  |  | 着火模拟系统 | 模拟着火事故现象，配合考核系统完成着火事故操作。
|  |  |  | 灭火模拟系统 | 模拟灭火器的使用，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 警戒隔离模拟系统 | 模拟设置警戒隔离区域，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 模拟接地系统 | 包括且不限于静电接地线、静电跨接带等。
|  |  |  | 模拟静电消除 | 包括但不限于防爆触摸球、立杆、底座、接地线等；立杆高度：≥1050mm；包含但不限于“请消除人体静电”指示牌等；包含但不限于声光报警功能等。
|  |  |  | 其他阀门 | 与设备、工艺、管线配套，满足现场实际施工需求。
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架、支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架，支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 智能仪表电器控制柜 | 供电电压220V。智能仪表电器控制台：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 工控组态软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等；同时满足危化工艺安全考核软件，支撑考核设备具备随机模拟产生各作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露等），实现紧急处置操作考核的功能；具备网络自动出题、考核结束设备智能判分及分数下发的功能。
|  |  | 硝化工艺实操考培系统 | 框架 | 框架尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm，设备占地尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 混酸釜 | 内胆（材质：304不锈钢）≥φ450*600mm，夹套≥φ550*500mm，壁厚≥2mm，包括且不限于搅拌电机等，304不锈钢
|  |  |  | 硝化釜 | 内胆（材质：304不锈钢）≥φ450*600mm，夹套≥φ550*500mm，壁厚≥2mm，包括且不限于搅拌电机等，304不锈钢
|  |  |  | 产品冷却器 | ≥φ219*800mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 混酸泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机
|  |  |  | 混酸备泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机
|  |  |  | 搅拌电机 | 配套搅拌电机、固定装置，运行电压24V，功率≤30w
|  |  |  | 温度计 | 仿真温度计，≥4-20mA信号输入，液晶显示
|  |  |  | 压力表 | 仿真压力表，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值或指针压力表，指针可动
|  |  |  | 流量计 | 仿真流量计，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值
|  |  |  | 液位计 | 仿真液位计，≥4-20mA信号输入，光柱显示高度
|  |  |  | 手动阀 | 包括且不限于仿真球阀和截止阀等，开关量现场显示和远传。
|  |  |  | 自动阀 | 包括且不限于自动调节阀和电磁阀等，其中调节阀开度值现场显示和远传，电磁阀远传显示。
|  |  |  | 报警器 | 模拟现场可燃气体报警和有毒气体报警，声光显示。
|  |  |  | 报警灯 | 119报警灯，用于事故的警示、紧急救援的预警，声光报警
|  |  |  | 泄漏模拟系统 | 模拟泄漏事故现象，配合考核系统完成泄漏事故操作。
|  |  |  | 着火模拟系统 | 模拟着火事故现象，配合考核系统完成着火事故操作。
|  |  |  | 灭火模拟系统 | 模拟灭火器的使用，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 警戒隔离模拟系统 | 模拟设置警戒隔离区域，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 模拟接地系统 | 包括且不限于静电接地线、静电跨接带等。
|  |  |  | 模拟静电消除 | 包括且不限于防爆触摸球、立杆、底座、接地线等；立杆高度：≥1050mm；包含但不限于“请消除人体静电”指示牌等；包含但不限于声光报警等功能。
|  |  |  | 其他阀门 | 与设备、工艺、管线配套，满足现场实际施工需求。
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架、支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架，支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 智能仪表电器控制柜 | 供电电压220V。智能仪表电器控制台：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理。
|  |  |  | 工控组态软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等；同时满足危化工艺安全考核软件，支撑考核设备具备随机模拟产生各作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露等），实现紧急处置操作考核的功能；具备网络自动出题、考核结束设备智能判分及分数下发的功能。
|  |  | 重氮化工艺实操考培系统 | 框架 | 框架尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm，设备占地尺寸长×宽×高≥4500×2000×2800mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 重氮化反应釜 | ≥φ450*600mm，釜式反应器，包括且不限于搅拌电机等，304不锈钢
|  |  |  | 重氮盐还原釜 | ≥φ450*600mm，釜式反应器，包括且不限于搅拌电机等，304不锈钢
|  |  |  | 回流塔 | ≥φ325*2700mm，板式塔，304不锈钢
|  |  |  | 回流塔塔底加热器 | ≥φ219*900mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 回流塔塔顶冷凝器 | ≥φ219*900mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 还原液输出泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机。
|  |  |  | 回流塔塔釜泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机。
|  |  |  | 回流塔塔釜泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机。
|  |  |  | 搅拌电机 | 配套搅拌电机、固定装置，运行电压24V，功率≤30w
|  |  |  | 温度计 | 仿真温度计，≥4-20mA信号输入，液晶显示
|  |  |  | 压力表 | 仿真压力表，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值或指针压力表，指针可动
|  |  |  | 流量计 | 仿真流量计，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值
|  |  |  | 液位计 | 仿真液位计，≥4-20mA信号输入，光柱显示高度
|  |  |  | 手动阀 | 包括且不限于仿真球阀和截止阀等，开关量现场显示和远传。
|  |  |  | 自动阀 | 包括且不限于自动调节阀和电磁阀等，其中调节阀开度值现场显示和远传，电磁阀远传显示。
|  |  |  | 报警器 | 模拟现场可燃气体报警和有毒气体报警，声光显示。
|  |  |  | 报警灯 | 119报警灯，用于事故的警示、紧急救援的预警，声光报警
|  |  |  | 泄漏模拟系统 | 模拟泄漏事故现象，配合考核系统完成泄漏事故操作。
|  |  |  | 着火模拟系统 | 模拟着火事故现象，配合考核系统完成着火事故操作。
|  |  |  | 灭火模拟系统 | 模拟灭火器的使用，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 警戒隔离模拟系统 | 模拟设置警戒隔离区域，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 模拟接地系统 | 包括且不限于静电接地线、静电跨接带等。
|  |  |  | 模拟静电消除 | 包括且不限于防爆触摸球、立杆、底座、接地线等；立杆高度：≥1050mm；包含但不限于“请消除人体静电”指示牌等；包含但不限于声光报警等功能。
|  |  |  | 其他阀门 | 与设备、工艺、管线配套，需满足现场实际施工需求。
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架、支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架，支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 智能仪表电器控制柜 | 供电电压220V。智能仪表电器控制台：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 工控组态软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等；同时满足危化工艺安全考核软件，支撑考核设备具备随机模拟产生各作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露等），实现紧急处置操作考核的功能；具备网络自动出题、考核结束设备智能判分及分数下发的功能。
|  |  | 电石工艺实操考培系统 | 框架 | 框架尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm，设备占地尺寸长×宽×高≥4500×2000×2664mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。≥250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 |  | 35
|  |  |  | 混合料仓 | ≥Φ325×600mm，立式罐支耳安装
|  |  |  | 给料仓 | ≥Φ219×500mm，立式罐支耳安装
|  |  |  | 电解炉 | 电解炉模型，立式支座安装
|  |  |  | 除尘器 | ≥Φ219*700，立式支耳安装
|  |  |  | 斗提输送机 | 工业输送机仿真模型，光电效果模拟运行
|  |  |  | 抽风机 | 运行电压≤24V，功率≤120W，仿真模拟运行
|  |  |  | 温度计 | 仿真温度计，≥4-20mA信号输入，液晶显示
|  |  |  | 压力表 | 仿真压力表，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值或指针压力表，指针可动
|  |  |  | 流量计 | 仿真流量计，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值
|  |  |  | 液位计 | 仿真液位计，≥4-20mA信号输入，光柱显示高度
|  |  |  | 手动阀 | 包括且不限于仿真球阀和截止阀等，开关量现场显示和远传。
|  |  |  | 自动阀 | 包括且不限于自动调节阀和电磁阀等，其中调节阀开度值现场显示和远传，电磁阀远传显示。
|  |  |  | 报警器 | 模拟现场可燃气体报警和有毒气体报警，声光显示。
|  |  |  | 报警灯 | 119报警灯，用于事故的警示、紧急救援的预警，声光报警
|  |  |  | 泄漏模拟系统 | 模拟泄漏事故现象，配合考核系统完成泄漏事故操作。
|  |  |  | 着火模拟系统 | 模拟着火事故现象，配合考核系统完成着火事故操作。
|  |  |  | 灭火模拟系统 | 模拟灭火器的使用，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 警戒隔离模拟系统 | 模拟设置警戒隔离区域，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 模拟接地系统 | 包括且不限于静电接地线、静电跨接带等。
|  |  |  | 模拟静电消除 | 包括且不限于防爆触摸球、立杆、底座、接地线等；立杆高度：≥1050mm；包含但不限于“请消除人体静电”指示牌等；包含但不限于声光报警等功能。
|  |  |  | 其他阀门 | 与设备、工艺、管线配套，需满足现场实际施工需求。
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架、支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架，支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 智能仪表电器控制柜 | 供电电压220V。智能仪表电器控制台：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理。
|  |  |  | 工控组态软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等；同时满足危化工艺安全考核软件，支撑考核设备具备随机模拟产生各作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露等），实现紧急处置操作考核的功能；具备网络自动出题、考核结束设备智能判分及分数下发的功能。
|  |  | 胺基化工艺实训装置 | 框架 | 框架尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm，设备占地尺寸长×宽×高≥4500×2000×3100mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及优于等于5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 流化床反应器 | ≥φ273*2500mm，三段式，304不锈钢
|  |  |  | 电加热器 | ≥400*250*250电加热器模型，304不锈钢
|  |  |  | 混合进料加热器 | ≥φ219*800mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 空气加热器 | ≥φ219*800mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 油冷器 | ≥φ219*800mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 汽包 | ≥φ273*500mm，卧式，304不锈钢
|  |  |  | 物料捕集器 | ≥250*250*400mm方箱，304不锈钢
|  |  |  | 罗茨风机 | 运行电压≤24V，功率≤120W，仿真模拟运行
|  |  |  | 热水循环泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机
|  |  |  | 温度计 | 仿真温度计，≥4-20mA信号输入，液晶显示
|  |  |  | 压力表 | 仿真压力表，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值或指针压力表，指针可动
|  |  |  | 流量计 | 仿真流量计，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值
|  |  |  | 液位计 | 仿真液位计，≥4-20mA信号输入，光柱显示高度
|  |  |  | 手动阀 | 包括且不限于仿真球阀和截止阀等，开关量现场显示和远传
|  |  |  | 自动阀 | 包括且不限于自动调节阀和电磁阀等，其中调节阀开度值现场显示和远传，电磁阀远传显示
|  |  |  | 报警器 | 模拟现场可燃气体报警和有毒气体报警，声光显示。
|  |  |  | 报警灯 | 119报警灯，用于事故的警示、紧急救援的预警，声光报警
|  |  |  | 泄漏模拟系统 | 模拟泄漏事故现象，配合考核系统完成泄漏事故操作。
|  |  |  | 着火模拟系统 | 模拟着火事故现象，配合考核系统完成着火事故操作。
|  |  |  | 灭火模拟系统 | 模拟灭火器的使用，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 警戒隔离模拟系统 | 模拟设置警戒隔离区域，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 模拟接地系统 | 包括且不限于静电接地线、静电跨接带等。
|  |  |  | 模拟静电消除 | 包括且不限于防爆触摸球、立杆、底座、接地线等；立杆高度：≥1050mm；包含但不限于“请消除人体静电”指示牌等；包含但不限于声光报警等功能。
|  |  |  | 其他阀门 | 与设备、工艺、管线配套，需满足现场实际施工需求。
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架、支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架，支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 智能仪表电器控制柜 | 供电电压220V。智能仪表电器控制台：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 工控组态软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等；同时满足危化工艺安全考核软件，支撑考核设备具备随机模拟产生各作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露等），实现紧急处置操作考核的功能；具备网络自动出题、考核结束设备智能判分及分数下发的功能。
|  |  | 烷基化工艺实训装置 | 框架 | 框架尺寸长×宽×高≥4500×2000×2507mm，设备占地尺寸长×宽×高≥4500×2000×3276mm。此设备框架立柱型材规格≥100*100*3mm冷弯型钢。框架为钢结构≥二层平台带楼梯，一层方便人员进入操作；二层平台主梁型材规格≥100*50*4mm冷弯型钢，次梁型材规格≥60*40*4冷弯型钢及5#等边角铁。平台铺板型号规格≥3mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板。护栏型材规格≥40*40*2mm冷弯型钢，护栏踢脚板型材规格≥100*3扁钢。楼梯型材规格≥180*50*20*3C型钢，楼梯踏板≥700*250*4mm（含扁豆纹高度）热轧花纹钢板折弯件。 | 1 | 35
|  |  |  | 催化剂配制槽 | ≥φ325*400mm，夹套釜式反应器，包括且不限于搅拌电机等，304不锈钢
|  |  |  | 烷基化反应器 | ≥φ273*1800mm，两段鼓泡塔反应器，304不锈钢
|  |  |  | 尾气冷凝器 | ≥φ219*800mm，列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 二乙苯吸收槽 | ≥φ219*800mm，立式，304不锈钢
|  |  |  | 反应冷却器 | ≥φ159*800mm，卧式列管换热器，304不锈钢
|  |  |  | 油水分离槽 | ≥φ273*600mm，立式，304不锈钢
|  |  |  | 水洗槽 | ≥φ273*600mm，立式，304不锈钢
|  |  |  | 反应回流泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机
|  |  |  | 水洗进料泵 | 工业离心泵，仿真模拟运行，运行电压24V，配套Ex防爆电机
|  |  |  | 搅拌电机 | 配套搅拌电机、固定装置，运行电压24V，功率≤30w
|  |  |  | 温度计 | 仿真温度计，≥4-20mA信号输入，液晶显示
|  |  |  | 压力表 | 仿真压力表，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值或指针压力表，指针可动
|  |  |  | 流量计 | 仿真流量计，≥4-20mA信号输入，液晶显示数值
|  |  |  | 液位计 | 仿真液位计，≥4-20mA信号输入，光柱显示高度
|  |  |  | 手动阀 | 包括且不限于仿真球阀和截止阀等，开关量现场显示和远传
|  |  |  | 自动阀 | 包括且不限于自动调节阀和电磁阀等，其中调节阀开度值现场显示和远传，电磁阀远传显示
|  |  |  | 报警器 | 模拟现场可燃气体报警和有毒气体报警，声光显示
|  |  |  | 报警灯 | 119报警灯，用于事故的警示、紧急救援的预警，声光报警
|  |  |  | 泄漏模拟系统 | 模拟泄漏事故现象，配合考核系统完成泄漏事故操作。
|  |  |  | 着火模拟系统 | 模拟着火事故现象，配合考核系统完成着火事故操作。
|  |  |  | 灭火模拟系统 | 模拟灭火器的使用，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 警戒隔离模拟系统 | 模拟设置警戒隔离区域，配合考核系统完成相应事故操作。
|  |  |  | 模拟接地系统 | 包括且不限于静电接地线、静电跨接带等。
|  |  |  | 模拟静电消除 | 包括且不限于防爆触摸球、立杆、底座、接地线等；立杆高度：≥1050mm；包含但不限于“请消除人体静电”指示牌等；包含但不限于声光报警等功能。
|  |  |  | 其他阀门 | 与设备、工艺、管线配套，需满足现场实际施工需求。
|  |  |  | 紧固件 | 与法兰，阀门，框架、支架配合；法兰阀门安装螺丝用相应的碳钢螺丝（≥Q235，带平弹垫），框架，支架安装螺丝用相应的镀锌螺丝。
|  |  |  | 智能仪表电器控制柜 | 供电电压220V。智能仪表电器控制台：钢制喷塑材质，内安装有包括且不限于配电盘、旋钮式强电开关控制、分相电压表、急停按钮等，配电盘上安装有包括且不限于漏电保护器、24V开关电源，接触器，固态继电器，AO模块、AI模块、DO模块、DI模块等，信号线均采用屏蔽线，电源线均采用国标阻燃线，电线通过工业级喷塑桥架（或镀锌桥架）与现场装置、仪表连接，强电弱电分离，杜绝信号干扰。
|  |  |  | 信号终端处理器 | 仪表的显示包括且不限于状态显示/报警/历史记录等，机泵、马达、阀门等控制器的显示包括且不限于状态显示/调节以及其他信号的终端处理等。
|  |  |  | 工控组态软件 | 工控组态软件，含人机操作界面，包括且不限于操作人员发出的各命令的执行，图形与画面显示，现场检测数据的集中处理，报警信息处理等；同时满足危化工艺安全考核软件，支撑考核设备具备随机模拟产生各作业工艺操作过程中相应的紧急情况（例如：温度突变、压力异常、泄露等），实现紧急处置操作考核的功能；具备网络自动出题、考核结束设备智能判分及分数下发的功能。
4 | 个体防护和应急处置实训设施建设 | 个体防护装备使用实训 | 个体防护装备使用实训学习系统 | 培训终端 | 显示尺寸：≥32寸，分辨率不低于1920x1080，AV软屏，触摸响应时间不大于8ms，光标速度不小于300点/秒定位校正；用于个体防护的原理介绍、场景使用与穿戴行为的评判终端。 | 1 | 7
|  |  |  | 个体防护用品展示柜 | 设备整体尺寸：≥2470*（底座560/柜体370）*2130mm（长*宽*高） 材质：钢钣金； 工艺：激光切割+焊接+折弯+喷塑+组装
|  |  |  | 个体防护用品学习系统软件 | 包括且不限于安全学习、工种认知、互动训练、穿戴考核、趣味挑战、成绩排行
|  |  |  | 配套个体防护用品实物 | 包括且不限于安全带、安全绳、水平生命绳装置、长管呼吸器、自给开路式压缩空气呼吸器、自给过滤式防毒面具、焊接眼护具、化学防护服等个体防护装备
|  | AED训练机 |  | 主控 |  | 1 | 7
锂锰电池
十字槽盘头螺钉
电极片
说明书
遥控器
合格证
保修卡
序列号小标签
标识牌
模拟人
立柜
5 | 事故警示教育设施区 | 事故警示教育 | 事故案例展示 | 事故警示案例分析课程群 | 事故警示教育区，重点模拟展示国内外重特大事故案例及本企业发生的事故及未遂事件。由虚拟仿真技术再现≥32个真实事故过程并深入解析的3D动画视频课程。 | 1 | 5
|  |  |  | 培训终端 | 显示尺寸：≥55寸，灯管寿命≥6万小时；可视角度≥85°（全视角）；响应时间：点击<6ms；稳定性：无飘移，适应环境变化能力强；触摸直径≥5mm；触摸精度：±2mm；触摸方式：电容多点高精度触摸；系统匹配主流操作系统；光学特性：透光率≥99%，材质：钢化玻璃 （AG / AR玻璃）；效能功耗：≥0.5-1.5W；静电防护：空气放电优于等于+4KV，接触放电优于等于+2KV；接口类型：≥USB2.0；书写方式：包括且不限于手指、电容笔等；
|  |  |  | 显示屏支架 | 碳钢喷塑，带固定装置，底部配套≥4个可刹车滑轮
|  |  |  | 事故案例展板（按照场地情况提供） | 规格：≥40*30mm，材质：雪弗板，铝合金边框
|  | 危险化学品认知 | 危险化学品一书一签 |  |  | 1 | 1
|  |  | 安全标示认知与学习系统（危险化学品） | 培训终端 | 显示尺寸：≥32寸，灯管寿命≥6万小时；可视角度≥85°（全视角）；响应时间：点击<6ms；稳定性：无飘移，适应环境变化能力强；触摸直径≥5mm；触摸精度：±2mm；触摸方式：电容多点高精度触摸；系统匹配主流操作系统；光学特性：透光率≥99%，材质：钢化玻璃（AG/AR玻璃）；效能功耗：≥0.5-1.5W；静电防护：空气放电优于等于+4KV，接触放电优于等于+2KV；接口类型：≥USB2.0；书写方式：包括且不限于手指、电容笔等； | 1 | 6.8
|  |  |  | 安全标志软件 | 1.包括且不限于标识学习、认知考试、分数排名等，包含化工行业常见的≥24种安全标志。针对不同的安全标志，具备相关的理论知识教育，配以相关场景图片，配以展板的高亮灯箱，多方面教育互补； 2.具备考核题库，完全贴切教育内容，支持从题库中随机抽取一定数量的考核试题，学员答题后，系统自动进行评分和错误纠正，及时进行学习成果的检测和巩固。支持学员自主选择是否将成绩计入排行榜
|  |  |  | 灯带 | 对应灯箱片，选择标志图片对应的灯带亮起
|  |  |  | 亚克力灯箱 | ≥4*6个
|  |  |  | 钣金台体 | 设备整体尺寸：≥1447*1350*2090mm 材质：钢板金； 工艺：包括且不限于激光切割+焊接+折弯+喷塑+组装
|  |  |  | 插线板 | ≥6孔
|  |  | VR设备（硬件） | VR体感坠落体验台 | ≥2200*2150*2540mm； 设备供电：AC220V、最大功率≥5KW、供电插座需接地；带升降抖动功能 自由度：≥3DOF 平台自重：≥150Kg 有效负荷：≥200kG 平台最高高度：≥170mm 支撑点为直角三角形配置 垂直升降：≥120mm | 1 | 18
|  |  |  | 培训终端 | ≥64位高性能处理器、存储：≥1GB+8GB 配置蓝牙语音遥控器HDMI 显示参数： 显示尺寸≥55寸； 分辨率：≥1920×1080；刷新率：≥60Hz；可视角度：≥170°； 处理器和存储： CPU：≥双核；内存：≥1GB；GPU：≥4C；闪存：≥8GB 无线配置： WiFi：≥单频 2.4GHz；支持红外、蓝牙 接口及数量： HDMI：≥2个；AV：≥1个；USB：≥2个；ATV/DTMB：≥1个；以太网：≥1个；S/PDIF：≥1个 影音播放性能 内置播放器，支持且不限于RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等主流格式 视频解码：支持且不限于H.265、H.264、MPEG1/2/4等
|  |  |  | 投影机支架（挂件） | 定制
|  |  |  | 虚拟眼镜套装 | 1.符合人体工程学设计 2.屏幕:≥2个3.4英寸屏幕 3.分辨率:≥1440×1700 4.刷新率:≥90 Hz 5.视场角:≥110 度 6.音频:立体声耳机 7.输入:集成麦克风，耳机按钮 8.连接口:≥USB-C 3.0，DP 1.2 9.传感器:包括且不限于G-sensor校正、陀螺仪、瞳距校正等 10.手柄：内置传感器包括且不限于陀螺仪和G-sensor校正、霍尔传感器、触摸传感器等
|  |  |  | 专用显示终端 | VR专用显示终端，显示尺寸：≥3寸；CPU：≥6核2.9GHZ；内存：≥8G；硬盘：≥240G SSD；显卡：独立显卡，显存≥2G；含键盘鼠标
|  |  |  | 插线板 | ≥6孔
|  |  |  | HDMI/DVI/DP线（HDMI转DVI） | 配件
|  |  | VR设备（软件） | 受限空间作业中毒事故体验 | 1.实时分辨率不低于1920*1080（单屏）；画面维度：≥720°；总延迟优于等于40ms-60ms（毫秒）画面的流畅度不低于70fps（帧每秒）；静态光照关卡比例设置:≤0.2；间接光照的反射次数：≥90；间接光照质量：≥10；支持软件故障控制。 2.教育短片完全以实际安全生产事故案例为模型创建，真实还原事故发生过程。 3.第一人称视角的代入感，让学习人员亲身体会事故发生过程中的真实感受。360度全景观看；通过情景对话的形式，分析事故发生原因，了解事故隐患及处理方式；阐述安全知识，演示施工流程。 4.支持动感设备能够自动识别画面动向。 | 1 | 20
危险化学品爆炸事故体验
静电火灾体验
有限空间燃爆事故
高空坠落事故体验
电石卸车规程
碱液装车规程
火灾及现场急救
易燃易爆场所违规动火作业
触电体验及现场急救
6 | 软资源配套 | 培训和管理平台软件 | 典型化工设备操作与检维修3D仿真软件（拆装软件） |  |  | 1 | 22
|  |  | 化工特殊作业安全技能3D仿真软件（八大作业） |  |  | 1 | 45
|  |  | 智慧实训基地综合管理网络平台 | 人员管控 | 1.人员录入 2.培训签到 3.人脸识别 | 1 | 40
|  |  |  | 在线学习 | 1.在线学习 2.培训计划 3.题库管理 4.在线考试 5.档案管理
|  |  |  | 设备管理 | 1.固定资产统计 2.设备运行数据 3.设备报修管理 4.设备巡检管理 5.图书教材管理 6.课件资源库管理排课组课 7.教师排班管理 8.人员出入管理 9.疫情防控管理
|  |  |  | 实训平台配套硬件 | 尺寸：≥200*500*450；CPU：≥4核 主频3.5G，内存：≥16G；固态存储：≥256G固态，数量≥3台；机械存储≥2T，数量≥2台；≥3个PCLe3.0；≥电源按钮*1、≥电源按钮*1、≥Type-CUSB*1、≥3.5mm音频接口*1、≥光盘驱动器*1；≥千兆网口*1、≥PS2端口*2、≥串口*1、≥USB接口*6、≥3.5mm音频接口*1； 支持主流操作系统，支持≥500人同时在线链接，配置安全防护措施，满足国家信息安全等级保护2.0要求。
|  | 课程体系 | 化工安全公共培训平台 |  |  | 1 | 1
|  |  | 特种作业考证理论课程体系 |  |  | 1 | 0.6
|  |  | 化工安全3D视频课程体系 |  |  | 1 | 3
总计 | [6 empty] | 938